建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：安徽固镇经济开发区污水处理厂三四期（化工污水）

提标改造项目

建设单位（盖章）：    固镇县工业投资（集团）有限公司

编制日期：                  2026年1 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	51

四、主要环境影响和保护措施	61

五、环境保护措施监督检查清单	101

六、结论	103

附件：

附件1：委托书

附件2：项目备案表

附件3：固镇经开区污水处理厂三期环评批复

附件4：固镇经开区污水处理厂四期环评批复

附件5：排污口论证批复

附件6：固镇经开区污水处理厂三期竣工环保验收意见

附件7：污水处理厂自行监测

附件8：危废管理记录表

附件9：危废合同

附件10：引用检测报告--诚明化学（安徽）有限公司

附件11：引用检测报告--蚌埠市天星树脂有限责任公司

附件12：环境质量现状监测检测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：规划用地符合性图件

附件3：生态保护红线位置关系图

附件4：固镇经开区污水处理厂三、四期工程改造后平面布置图

附件5：分区防渗示意图

附件6：环境防护距离示意图

附件7：环境保护目标图

附件8：废气收集管线图

附件9：雨水污水管线图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽固镇经济开发区污水处理厂三四期（化工污水）提标改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-340323-04-05-282031 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘芳 | 联系方式 | 13855220212 |
| 建设地点 | 固镇经济开发区经三路与纬七路交叉口西南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：117度20分48.537秒，纬度：33度13分13.026秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业中95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 固镇县经开区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 固经开项字[2025]113号 |
| 总投资（万元） | 4633.9 | 环保投资（万元） | 4633.9 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 49066 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则分析一览表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目在运行过程中产生的废气主要为污水处理厂产生的氨、硫化氢，废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地，属于新增废水直排的污水集中处理厂; 设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质使用或储存量未超过临界量。; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024-2035年）（调区）》； 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：安徽省人民政府关于同意安徽肥西经济开发区等调（扩）区的批复（皖政秘〔2025〕29号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价名称：《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024-2035年）（调区）环境影响报告书》 （2）审批单位：安徽省生态环境厅 （3）审批文件名称及文号：《安徽省生态环境厅关于印送<安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024-2035年）（调区）环境影响报告书>审查意见的函》（皖环函[2024]1042号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 1、与《固镇县国土空间总体规划（2021~2035）》符合性分析。 根据《固镇县国土空间总体规划（2021~2035）》。中心城区和各乡镇集镇区排水系统原则上采用雨污分流制。部分现状合流制的城镇近期可局部采用截留式合流制，逐步向分流制升级。农村新型社区结合实际情况确定排水体制。至2035年，固镇县共有7座污水厂，总规模为22.8万立方米/日。中心城区污水处理率达到100%。污水处理厂出水水质应与污水处理厂尾水排放受纳水体水环境容量相适应，不低于国家一级A排放标准。农村集镇污水处理率达到90%以上。提升中心城区和乡镇污泥无害化处理和资源化利用水平，至2035年，污泥无害化处置率达到100%。 本项目位于固镇经济开发区经三路与纬七路交叉口西南侧，本次项目是对园区三、四期化工专业污水处理厂进行技术改造，并优化园区化工企业排水路径。项目实施未突破已批复固镇经开区入河排污口总量，实施地点在现有已建的三、四期工程占地内部，不新增用地。本项目属于污水处理及其再生利用，项目的建设实施对区域水污染源削减及水环境质量改善起到积极重要作用；对收水范围内的工业废水全收集、全处理具有重要意义；大大降低了园区工业废水排放的环境风险和主要水污染物的排放量，有利于区域水环境质量管理目标的实现，促进水环境持续改善。项目的实施符合相关法律法规的要求，满足水环境工业污染重点管控区要求，符合《固镇县国土空间总体规划（2021~2035）》要求。 2、与《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024—2035年）（调区）》符合性分析 2024年5月，安徽固镇经济开发区管委会委托编制《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024—2035年）（调区）》，规划主导产业为农副产品加工、装备制造和精细化工，规范用地面积为1727.61公顷，四至范围为：区块一面积943.35公顷，四至范围为：东至经四路，南至纬十路，西至旧S101省道路，北至刘集路；南区包含两个区块，区块二面积402.18公顷，四至范围为：东至京沪高铁，南至新马大道，西至S101省道，北至复兴大道；区块三面积382.08公顷，四至范围为：东至智汇路，南至新马大道，西至京沪高铁，北至复兴大道。 本次技改项目位于安徽固镇经济开发区区块一现有三、四期污水处理厂内，属于污水处理及其再生利用行业，符合园区发展定位。项目地理位置见附图1，与规划用地符合性见附图2。 审查意见内容：“完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。按照基础设施适当超前建设的原则，根据主导产业、开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气、供热及中水回用等规划。开发区应加快新调入区域环保基础设施建设，尽快完成区块二、区块三含氟废水预处理设施建设，确保含氟废水预处理后满足区域受纳水体环境质量管理要求。加快区块一污水管网升级改造，确保所有化工废水全部进入化工园区污水处理厂处理处置，加快实施化工污水处理厂提标改造工程。结合区域环境质量现状，细化开发区污染防治基础设施建设、运行管理要求及应急处理处置方案，合理设定处理规模和排放指标，开发区污水排放总量不得突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，其中区块一化工园区污水处理厂排放量不得突破1万吨/天。加强开发区雨污分流管理，落实开发区北区中水回用方案，做好金山湖尾水湿地运行维护，确保浍河、怀洪新河、北淝河和周边“三沟一河”等水环境功能不降低，受纳水体、下游水环境保护目标及相关考核断面稳定达标。” 符合性分析：本项目三四期污水处理厂为固镇经开区化工园区专用污水处理厂，根据规划环评及其审查意见要求，对三四期污水厂排水路径进行优化，原三、四期污水处理厂尾水全部进入园区配套中水厂，本次调整为排放量不得突破1万吨/天，剩余水量进入园区配套中水厂。经开区统一调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，其中一二期污水处理厂及南区污水处理厂尾水排放量不得突破2万吨/天，三四期污水处理厂尾水排放量不得突破1万吨/天且排放量须同时满足中水回用率30%要求。本次项目同步对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂。综上，本次项目实施是对规划及规划环评的具体落实，符合《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024—2035年）（调区）》内容。 二、与规划环评及审查意见相符性分析 2024年11月29日，安徽省生态环境厅以《关于印送<安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024—2035年）（调区）环境影响报告书审查意见>的函》（皖环函〔2024〕1024号），确定规划的四至范围面积1727.61公顷，四至范围为：区块一面积943.35公顷，四至范围为：东至经四路，南至纬十路，西至旧S101省道路，北至刘集路；南区包含两个区块，区块二面积402.18公顷，四至范围为：东至京沪高铁，南至新马大道，西至S101省道，北至复兴大道；区块三面积382.08公顷，四至范围为：东至智汇路，南至新马大道，西至京沪高铁，北至复兴大道。主导产业为农副产品加工、装备制造和精细化工。 本项目与《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024—2035年）（调区）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析见下表。 表1-2本项目与园区规划环评及审查意见符合性分析 序号; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 1; 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与《淮河流域水污染防治暂行条例》、深入打好污染防治攻坚战相关要求、生态环境分区管控方案及国土空间总体规划的协调衔接，开发区部分区域位于城镇开发区边界外，建议优化调整。开发区位于淮河流域，包含固镇化工园，区域大气、水环境保护压力较大，应统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调总体发展与区域环境保护的关系。推进开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等工作的落实，引导开发区高质量发展。认真落实开发区近期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构布局优化，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 本项目为园区污水处理厂改造工程，优化深度处理单元臭氧氧化，设计规模为28000m3/d，增设3000m3/d有毒有害废水预处理系统。项目实施后，将有利于区域大气、水环境保护，符合园区“坚持绿色协调发展”理念。; 符合. 2; 严守环境质量底线，保护区域生态环境质量。开发区周边涉及固镇两河湿地市级自然保护区、安徽三汊河国家湿地公园等生态敏感区，生态环境保护要求较高，应主动避让并与其边界保持一定的缓冲防护距离。开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，持续巩固突出生态环境问题整改成果，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素，加快制定开发区区域大气达标计划，在区域大气环境质量稳定达标前，化工园区外禁止“两高一低”项目入区。根据国家和我省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。; 1、、本项目属于污水处理及其再生利用，不属于主要大气污染物排放量大的项目及涉VOCs排放企业。 2、固镇经开区污水处理厂经本次改造后将根据相关污染防治要求制定完备的污染防控方案，保障“三废”的合理处理处置及达标排放，为区域环境质量的持续改善做出贡献。; 符合. 3; 优化空间布局，加强生态环境分区管控。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善调区规划，优化功能分区和空间布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施应加强对浍河、怀洪新河、北淝河和周边“三沟一河”等地表水体的保护，重点加强对饮用水水源保护区的防护，规划实施不得损害周边大气环境、水环境、声环境、重要生态敏感区的环境质量和生态功能。做好开发区工业企业(重点是化工园区、农副产品加工区)与周边地表水体、居住区等各类环境保护目标的有效隔离，居住区和保护地周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障区域生态环境安全，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目周边500米范围内无环境敏感目标，固镇经开区污水处理厂现有工程已设置的防护距离为厂界外100m，经计算，本项目防护距离为厂界外100m，未超出现有工程设置的防护距离范围，因此，本次改造后沿用现有工程防护距离，防护距离设置情况详见附图6。评价要求本次技改项目完成前后，防护距离内不得建设居民区、学校、医院等环境敏感建筑。; 符合. 4; 完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。按照基础设施适当超前建设的原则，根据主导产业、开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气、供热及中水回用等规划。开发区应加快新调入区域环保基础设施建设，尽快完成区块二、区块三含氟废水预处理设施建设，确保含氟废水预处理后满足区域受纳水体环境质量管理要求。加快区块一污水管网升级改造，确保所有化工废水全部进入化工园区污水处理厂处理处置，加快实施化工污水处理厂提标改造工程。结合区域环境质量现状，细化开发区污染防治基础设施建设、运行管理要求及应急处理处置方案，合理设定处理规模和排放指标，开发区污水排放总量不得突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，其中区块一化工园区污水处理厂排放量不得突破1万吨/天。加强开发区雨污分流管理，落实开发区北区中水回用方案，做好金山湖尾水湿地运行维护，确保浍河、怀洪新河、北淝河和周边“三沟一河”等水环境功能不降低，受纳水体、下游水环境保护目标及相关考核断面稳定达标。; 本次技改项目完成后，废水排放标准不变，拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区整体调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，项目的实施不新增水污染物排放总量。; 符合. 5; 细化生态环境准入清单，推动高质量发展。《报告书》应根据规划区域调整，结合主导产业、区域生态环境质量现状、生态环境分区管控要求和现行生态环境管理要求等，进一步加强产业准入管理。严格执行国家产业政策，严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目入区。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，引进项目的清洁生产水平应达到国内同行业先进水平。加强对《淮河流域水污染防治暂行条例》限制和禁止项目的入园管控，开发区严禁新建涉及工业废水排放的电镀项目(含电镀工序),严禁不符合《淮河流域水污染防治暂行条例》的项目入园。; 本项目为园区污水处理厂改造工程，不属于“两高”项目。; 符合. 6; 提升环境管理水平，加强生态环境风险防控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、固体废物 (含危险废物)管理、环境风险防范等生态环境管理要求，全面落实环境风险三级防控，做好开发区重大环境风险源的识别与管控，重点关注化工园区环境风险防控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。完善环境风险防范应急措施，加强对穿越怀洪新河污水管廊的管理和维护，强化日常环境监管与监测，落实各项环境管理要求。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果。; 固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程已编制环境风险应急预案，并且定期开展环境风险应急演练。评价要求建设单位经本次环评后视情况对已有环境风险应急预案进行修编。拟建项目符合《淮河流域水污染防治暂行条例》要求，将严格落实环境影响评价和排污许可制度，建设及运行过程将严格落实“三同时”制度并落实总量控制指标。; 符合. 三、与《安徽省“十四五”大气污染防治规划》的通知（皖环发〔2022〕12号）相符性分析 表1-3与皖环发〔2022〕12号相符性分析 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目建设内容; 符合性. 1; 《安徽省“十四五”大气污染防治规划》; 严控“两高”行业盲目发展：严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放即“两高”行业盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高”项目。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，严控污染物排放总量。严格控制涉工业炉窑建设项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。严格限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 1、对照《关于进一步做好“两高”项目梳理排查工作的通知》中“安徽省两高项目管理目录”，本项目属于国民经济行业分类中D4620污水处理及其再生利用，不在该管理目录范畴，不属于两高项目； 2、本项目不属于两高项目，且符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求； 3、本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业； 4、项目建设运营过程中不涉及工业炉窑使用； 5、项目不属于高VOCs排放化工类建设项目； 6、项目建成运营后各废气污染物均能做到达标排放，不会降低区域原有功能区级别。; 符合. 2; 重点行业绿色转型：推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，在推动结构性节能、助推非化石能源发展等方面同频共振。以钢铁、化工、有色金属、建材、印染、酿造等重点行业为典型，全面实施能效提升、清洁生产、深度治污、循环利用等工艺技术改造，推动重点行业绿色转型。; 本项目在建成运行后产生的“三废”均能做到妥善的处理处置。; 符合. 3; 重点区域建设环境空气质量监测微观站，推广涉恶臭污染的开发区监测，可结合未来气象要素对恶臭来源企业对周边小区影响展开预测预警，提升公众满意度；优化环境监测网络、充实监测技术手段、提高仪器监测性能、完善环境治理能力现代化，提升省市两级环境空气质量预报预警能力。; 固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程已对格栅、水解池、生化池厌氧段、污泥浓缩及深度脱水车间等产臭单元进行“加盖+臭气收集系统”，臭气经收集后经生物除臭装置处理。本次拟建工程不新增臭气产生单元。; 符合. 注：上表为皖环发〔2022〕12号中与本项目相关的内容节选。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4757-2017），拟建项目所属行业为D4620污水处理及其再生利用。依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类“鼓励类”第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中第10项工业“三废”循环利用，符合国家产业政策。 2025年11月19日，固镇县经开区管委会以固经开项字[2025]113号文对本项目予以备案。因此，本次技改项目的建设实施符合国家产业政策。 二、与相关生态环境保护政策符合性分析 对照《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》（发改环资[2022]1932号）、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城[2022]29号）、《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》（皖环发[2022]17号）、《安徽省淮河流域水污染防治条例》《蚌埠市“十四五”生态环境保护规划》《蚌埠市“十四五”水生态环境保护规划》等生态环境保护政策规划文件，本项目与之相符性分析详见下表。 表1-4项目的实施与相关环保政策、规划相符性分析一览表 政策名称; 相关要求; 本项目建设内容; 相符性. 《水污染防治行动计划》; （1）集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。 （2）集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 （3）新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 （4）2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。 （5）推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。 （6）全面推行排污许可。依法核发排污许可证。加强许可证管理。以改善水质、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围。禁止无证排污或不按许可证规定排污。; （1）固镇经开区污水处理厂三、四期收水范围为固镇化工园区的生产污水及工业园区通勤人员的生活污水，服务面积398.63公顷。本项目为对该污水处理厂现有三、四期工程进行改造；对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂；拟将1万m3/d尾水由排至中水厂调整为排至金山湖湿地。本项目的实施对园区废水的集中收集治理具有重要作用。 （2）目前固镇经开区污水处理厂三、四期已与各接管企业签订接管协议，收水范围内各工业类企业产生的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后方可进入固镇经开区污水处理厂三、四期污水集中处理设施。 （3）固镇经开区污水处理厂三、四期进水和尾水排放已安装流量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷自动在线监控装置。 （4）固镇经开区污水处理厂三、四期产生的废水处理污泥目前按照危险废物进行过程控制及管理，待进行鉴定后，按其属性进行合理的处理处置，不会对外环境产生二次污染。 （5）固镇经开区污水处理厂三、四期已取得蚌埠市生态环境局核发的排污许可证，编号为：91340323MA2XJJCP7B。; 符合. 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; （1）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。 （2）持续打好长江保护修复攻坚战。狠抓突出生态环境问题整改，扎实推进城镇污水垃圾处理和工业、农业面源、船舶、尾矿库等污染治理工程。持续开展工业园区污染治理、“三磷”行业整治等专项行动。 （3）巩固提升饮用水安全保障水平。加快推进城市水源地规范化建设，加强农村水源地保护。基本完成乡镇级水源保护区划定、立标并开展环境问题排查整治。; （1）固镇经开区污水处理厂三、四期收水范围为固镇化工园区的生产污水及工业园区通勤人员的生活污水，污水处理厂的收水管网已基本实现对收水范围的全覆盖，污水处理厂的进水水质稳步提升。 本项目为对该污水处理厂现有三、四期工程进行改造；对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂；拟将1万m3/d尾水由排至中水厂调整为排至金山湖湿地。园区内各工业企业产生的废水经预处理后排入固镇污水处理厂三、四期进行集中处理，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经金山湖湿地处理后排入北淝河，再汇入淮河。经实现了对入河污染物排放量的有效控制。 （2）本次技改项目不新增收水范围、收水量、污染物种类及排放水量，本项目实施后未增加淮河及下游各断面水质影响。; 符合. 《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》; （1）本方案主要针对建制镇建成区范围内生活污水垃圾处理设施的建设和管理。 （2）强化全过程管控。严禁工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水、有生物毒性废水、高盐废水等排入市政污水收集处理设施。; （1）固镇经开区污水处理厂三、四期收水范围为固镇化工园区的生产污水及工业园区通勤人员的生活污水，不属于该文件主要针对的建制镇建成区的范围。 （2）经调查，固镇经开区污水处理厂三、四期收水范围内各企业产生的废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等。; 符合. 《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》; （1）抓好城市生活污水收集处理。推进城镇污水管网全覆，加快老旧污水管网改造和破损修复。 （2）现有污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案，明确管网排查改造、清污分流、工业废水和工程疏干排水清退、溯源执法等措施，不应盲目提高污水处理厂出水标准、新扩建污水处理厂。到2025年，进水BOD浓度高于100毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上。 （3）强化工业企业污染控制。工业企业应加强节水技术改造，开展水效对标达标，提升废水循环利用水平。工业企业排水水质要符合国家或地方相关排放标准规定。工业集聚区要按规定配套建成工业污水集中处理设施并稳定运行，达到相应排放标准后方可排放。 （4）新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入市政污水收集处理设施。 （5）经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出市政管网，向园区集聚，避免污水资源化利用的环境和安全风险。; （1）固镇经开区污水处理厂三、四期收水管网已基本实现对收水范围的全覆盖，本项目拟对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂，完善污水管网升级改造。 （2）固镇经开区污水处理厂三期、四现有工程尾水全部排放至中水厂，本次改造后1万m3/d尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，处理达到标准后经金山湖湿地处理后排入北淝河，再汇入淮河。剩余1.8万m3/d尾水至中水厂。; 符合. 《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》（皖环发[2022]17号）; （1）巩固深化水污染防治，有效防范水环境风险。需要实现污水全收集、全处理，基本做到“污水零直排”。实施以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，属于重点污染源的，应安装自动监测设备，并与生态环境保护部门联网。 （2）全面开展入河排污口排查溯源，逐一明确入河排污口责任主体。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，实施分类整治。; （1）固镇经开区污水处理厂三期、四现经本次改造后，对实现园区内污水全收集、全处理，基本做到“污水零直排”具有重要的意义。 （2）固镇经开区污水处理厂现有工程入河排污口审批手续齐全，污水处理厂尾水排放安装有在线监测设备并与生态环境保护部门联网，本次技改工程不新增排水量，尾水依托现有入河排污口排放具有可行性。; 符合. 《安徽省淮河流域水污染防治条例》; （1）淮河流域排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物； （2）淮河流域县级以上人民政府应当按照淮河流域水污染防治规划的要求，建设城镇污水集中处理设施，统筹推进城乡黑臭水体治理。所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放。各级人民政府应当统筹规划建设农村污水、垃圾处理设施，并保障其正常运行； （3）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染； （4）工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用； （5）直接或者间接向水体排放污染物的，应当按照规定取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证； （6）淮河流域实行重点水污染物排放总量控制制度。; （1）固镇经开区污水处理厂三、四期现有工程尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本次技改项目完成后，废水排放标准不变，拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区统一调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，其中一二期污水处理厂及南区污水处理厂尾水排放量不得突破2万吨/天，三四期污水处理厂尾水排放量不得突破1万吨/天且排放量须同时满足中水回用率30%要求。项目的实施不新增水污染物排放总量。 （2）本项目不新增收排水规模，主要对固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程增加有毒有害废水预处理系统及深度处理系统，不新增排污口。现有排污口不在饮用水水源保护区内，也不在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内。 （4）现有工程已按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，投入使用；评价要求本项目建成后，需在规定期限内组织竣工环保验收，验收合格后方可正常投入使用。 （5）现有工程已按照规定取得排污许可证，评价要求本项目建成后及时对排污许可证进行变更。 （6）本次项目不新增污染物排放总量，总量指标未超出原环评核算范围，不需新增总量申请指标。; 符合. 《蚌埠市“十四五”生态环境保护规划》; 加快产业结构转型升级。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，围绕打造“三地一区”两中心，依托硅基新材料、生物基新材料、新能源产业优势，全力构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系。着力推进生态工业园区建设，建设一批绿色生态示范产业园，蚌埠高新区、固镇经开区等积极创建国家绿色产业示范基地。推动全市所有园区开展循环化改造，省级以上开发区全面完成循环化改造，积极创建国家级循环化改造示范试点园区。在节能环保、循环经济、清洁生产、清洁能源等领域积极培育壮大一批绿色产业龙头企业，提高绿色产业集聚度和综合竞争力。推动精细化工、食品加工、纺织服装、新型建材等传统产业高端化、智能化、绿色化发展，“一行一策”推进清洁低碳改造，促进传统产业“脱胎换骨”。; 固镇经开区污水处理厂三、四期旨在为固镇化工园区服务，有利于区域水污染物的整体收集、处理，对区域污染源削减具有积极作用，为规划中提及的生态工业园区建设、绿色产业示范基地建设起到推动及保障作用。; 符合. 综合治理工业大气污染。构建以排污许可制为核心的固定污染源监管体系，依证强化事中事后监管。持续推进工业污染源全面达标排放，充分利用在线监测数据，加大超标处罚和联合惩戒力度。; 固镇经开区污水处理厂三、四期工程本次改造不新增产臭单元，原有各产臭池体进行均已加盖密封，对恶臭污染物进行收集处理后达标排放，并将其列入跟踪监测计划进行定期监测。; 符合. 深化城乡扬尘污染管控。加强城市建成区扬尘网格化管理，开展降尘量监测，实施降尘考核。严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单动态更新机制,落实施工“六个百分百”要求，推广安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。加强道路扬尘综合治理，大力推进道路清扫保洁机械化作业。提高道路机械化清扫率。严格渣土运输车辆规范管理。; 本项目在建设施工阶段将严格落实施工“六个百分百”要求，并确保来往运输的渣土车辆不散落、不遗撒，时刻保持厂内道路清洁，减少扬尘产生。; 符合. 强化水环境质量目标管理。推深做实河湖长制，进一步完善市、县、乡、村四级河湖长责任体系。建立“水体—入河排污口—排污管线—污染源”全链条的水污染物排放治理体系，持续削减化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物，巩固水环境治理成效。明确地表水控制断面水质保护目标，现状水质良好的断面、水体要防止发生退化，现状水质不达标的断面、水体逐一制定达标方案，实施水环境精细化管理。; 本项目为对固镇经开区污水处理厂三、四期工程进行改造，不新增排污口排水量，本项目建设在一定程度上对化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物起到了进一步削减作用，不会对现状受纳水体产生借进一步影响。; 符合. 全面推进入河排污口整治。制定实施入河排污口全面排查整治方案，深入开展淮河入河排污口规范整治专项行动。综合运用无人机航测和人员现场踏勘，在前期摸排的基础上，全面排查入河排污口，建立完善的入河排污口名录。按照“一口一策”推进整治，对造成入河排污口超标且经整治仍不能，稳定达标的工业企业依法依规实施关停搬迁。实施入河排污口长效管理，加快推进入河排污口在线监控安装联网，确保入河排口稳定达标。强化执法监管，严厉打击企业超标排放和暗管偷排行为。; 本项目的建设实施不涉及入河排污口位置变化且及不增加排水量，固镇经开区污水处理厂现有工程排污口已安装在线监控设施，经本次改造后能够确保排口的稳定达标排放。; 符合. 推进水资源循环利用。以高耗水工业技术改造、工业绿色发展、清洁生产为重点，促进废水循环利用和综合利用。加强重点企业、工业园区中水回用，支持有条件的污水处理厂配套建设中水厂。推进再生水、雨水等非常规水源利用，将城市污水处理厂再生水、分散处理设施尾水以及经收集处理后的雨水用于生态补水、工业生产和市政杂用。到2025年，全市非常规水资源利用率力争达到25%以上。; 本项目为对固镇经开区污水处理厂三、四期工程进行改造，本项目已被列入《蚌埠市“十四五”生态环境保护规划》专栏4“水环境质量改善工程”中，本项目的建设实施有利于区域水资源的节约利用，有利于区域污染源削减。; 符合. 加强工业固体废物综合利用。严格环境准入管理，从严审批新建、扩建固体废物产生量大、难以实现有效综合利用和无害化处置的项目。强化大宗工业固体废物综合利用，围绕粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等，推广先进适用的资源综合利用技术，推动固体废物综合利用产业发展。提升城镇污水处理污泥和一般工业污泥综合处置能力，推进一批污泥资源化处置项目落地。; 本项目在建设及运行阶段产生的污泥将通过鉴定确定其属性后处置，目前，建设单位正在对厂内已产生的污泥属性进行鉴定，评价要求在鉴定结果出具前按照危险废物进行管理。; 符合. 提升危险废物管理水平。组织危险废物环境隐患专项排查整治，全面查清涉危单位生产经营重点环节、重点场所环境风险隐患,精准掌控涉危单位危险废物产生、贮存、运输、接收、利用、处置等情况，健全危险废物监督管理台帐，探索建立全过程闭环管理系统。强化应急管理、生态环境、卫生健康、公安、交通运输等部门联合执法，以化工、医药等为重点行业，以废酸、废碱、医疗废物、医药废物、废铅蓄电池、精（蒸）馏残渣和废弃危险化学品等为重点类别，以贮存处置量大、非法转移、倾倒、处置案件频发和管理力量薄弱的县区、园区为重点区域，创新采用大数据分析和产废数量核查等措施，持续保持高压严打态势，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处理处置等违法犯罪行为。; 目前，固镇经开区污水处理厂三、四期工程共用一处危废库，经现场踏勘，该危废暂存库已做重点防渗处理，其选址、贮存设污染控制、容器和包装污染控制、贮存过程污染控制、污染物排放、环境监测、应急、实施与监督等方面基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，评价要求项目建成投入运行后，应进一步加强危险废物管理，严禁发生危险废物非法转移、倾倒和处理处置等违法犯罪行为。; 符合. 优化城市功能布局。强化声功能区管理，在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，科学划定噪声防护距离，充分考虑建设项目和区域开发改造所产生的噪声对周围生活环境的影响。继续实施“退二进三”战略，推进工业企业逐步搬离居民集中区，合理布局工业区与居住区，保证工厂企业等噪声源与居民住宅的有效隔离。; 经现场踏勘，本项目周边近距离范围内无学校、医院、居民区、机关、科研单位等噪声敏感建筑，本项目所处声环境功能分区为3类，经预测，本项目实施后，三、四期工程厂界噪声能后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对外环境影响可接受。; 符合. 健全环境应急指挥体系。按照“分类管理、分级负责、属地为主”的总体要求，进一步健全环境应急响应机制。做好应急预案编制与修编工作，加强预案之间的衔接，推进应急预案数字化管理，构建市、县、园区三级环境应急预案动态管理机制，健全突发环境事件应急预案体系。完善应急、公安、消防、水利、交通运输、生态环境等跨部门环境应急协调联动机制，有效整合和共享应急资源，提高联合协调行动和快速处置能力，真正实现统--调度、单位联动、资源共享、快速响应、高效处置。加强与周边市及市内各区域间的应急管理工作交流与合作，共同提升应对和处置跨区域突发环境事件的整体水平。; 固镇经开区污水处理厂现有工程已编制环境风险应急预案，并且定期开展环境风险应急演练。评价要求待本项目建成后建设单位应根据法律法规要求对环境风险应急预案进行修编。; 符合. 全面依法加强排污许可管理。按照新老有别、平稳过渡原则，加快建立健全覆盖所有固定污染源的排污许可制度，实现排污单位持证排污。强化证后监管，依法妥善衔接排污许可、总量、监测、执法、环统、环境保护税等环境管理制度的关系，实现“一证式”管理和部门信息共享，确保依法监管、严格执法。加强落实企业自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等制度，进一步落实持证排污单位污染治理主体责任。; 固镇经开区污水处理厂三、四期工程已取得排污许可证，评价要求，本项目建成后应及时对排污许可证按照实际情况进行变更。; 符合. 《蚌埠市“十四五”水生态环境保护规划》; 完善工业园区污水处理基础设施。推进工业园区污水全收集和处理设施提标改造，开展园区污水管网“暗改明”工程，推进重点排污企业“一企一管”，逐步推进园区内部雨污分流改造。加大工业园区整治力度。开展全市工业园区涉水污染治理设施排查整治行动，组织排查工业园区污水管网老旧破损、混接错接等情况，建立工业园区污水集中处理设施进水浓度异常等突出问题清单，查明问题原因并开展整治，实现污水全收集、全处理，基本做到“污水零直排”。; 固镇经开区污水处理厂经本次改造后有利于实现区域的污水全收集，目前污水处理厂外部污水管网老旧破损、混接错接工程改造正在积极推进建设中。; 符合. 全面推进入河排污口排查溯源及分类整治。制定实施入河排污口全面排查整治方案，深入开展淮河入河排污口规范整治专项行动。建立入河排污口名录及排污口整治销号制度，形成需要保留的排污口清单，规范入河排污口编码和标志牌设立。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，实施“一口一策”分类整治。到2025年，基本完成全市入河排污口整治。; 本项目的建设实施不涉及入河排污口及排水量变化，固镇经开区污水处理厂现有工程排污口已安装在线监控设施，经本次改造后能够确保排口的稳定达标排放。; 符合. 加强环境风险预防设施建设。落实工业企业环境风险防范主体责任，以化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。以有色金属、化工园区及危险化学品码头为重点，强化沫河口等工业园区环境风险防范，开展工业园区污水处理厂综合毒性试点监测，加强园区内工业废水的分类分质处理和监控，提升工业园区环境风险管控水平。; 固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程经本次改造后，新增了3000m3预处理系统，有利于废水的稳定达标排放。此外，三、四期工程现有一座40m×40m×7m事故池，对园区环境风险管控起到保障作用。; 符合. 构建市、县、园区三级环境应急预案动态管理机制，健全突发环境事件应急预案体系。充分发挥河（湖）长制作用，加强跨界水体上下游突发水污染事件联防联控，完善应急、公安、消防、水利、交通运输、生态环境等跨部门环境应急协调联动机制，统筹研判预警、共同防范、互通信息、联合监测、协同处置等全过程。对涉及重要环境敏感目标的水体，汇总整理环境应急空间与设施清单、重点环境风险源清单等，编制流域“一河一策一图”环境应急响应方案。; 固镇经开区污水处理厂已编制环境风险应急预案（包含三、四期内容），并且定期开展环境风险应急演练。评价要求待本项目建成后建设单位应根据法律法规要求对环境风险应急预案进行修编。; 符合. 淮河干流蚌埠段整体水质良好，基本能够稳定达到Ⅲ类，“十四五”期间应以防范水质污染、推动水生态修复及保障饮用水水源地水质安全为重点，通过加强城镇生活污水截污纳管、面源污染治理、畜禽粪污治理与资源化利用等措施，持续打好淮河（蚌埠段）保护修复攻坚战。; 本项目为对固镇经开区污水处理厂三、四期改造，增加有毒有害废水预处理系统，不新增排污口排水量，二期工程经本次改造后，新增了高氨氮废水、高TP废水、高COD废水、高TDS废水的分类收集及预处理系统并正在积极的对外部收水管网进行改造，有利于淮河干流蚌埠段水质良好发展。; 符合. 《化工园区混合废水处理技术规范》（HG/T5821-2020）; 6.1一般要求 6.1.1化工园区集中式污水处理厂应依据园区混合废水的水量及污染物特征，综合考虑技术、环境、资源和经济等因素，选择适宜的技术路线。 6.1.2化工园区混合废水处理总体上宜采用分质预处理、生化处理和深度处理的工艺。 6.1.3化工园区集中式污水处理厂宜根据水质及园区规模将生化处理单元设计成平行的两个或两个以上系列，北方地区生化处理部分在冬季应采取保温措施。; 本项目实施改造后，针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放；其他废水经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放。总体上采用分质预处理、生化处理和深度处理的工艺，三四期生化处理单元设计成平行的四个系列。; 符合. 6.2废水纳管要求 6.2.1化工园区企业生产废水排入集中式污水处理厂应符合当地有关部门要求和地方相关排放标准。暂未有当地要求和地方相关排放标准的，应符合GB 8978等国家、行业排放标准规定。 6.2.2化工园区企业与集中式污水处理厂进行协商排放的，应根据其污水处理能力商定标准，并符合当地环保部门及相应法律法规的规定。; 经开区内各化工企业产生的废水有行业排放标准的执行行业间接排放标准限值，入驻企业无行业排放标准的参照执行《污水综合排放标准》（GB8978）三级标准限值及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015），并满足下游污水处理厂接管标准后方可接入市政管网。; 符合. 6.3废水收集与输送 6.3.1化工园区集中式污水处理厂应根据污染物的性质，进行分类收集、分质处理。废水经专用管道汇入集中处理区域，管线标识设置规范，配套管网，各输送管道明管化，安装水质水量在线监测仪。 6.3.2化工园区集中式污水处理厂输送有毒有害废水的管道应采取防渗漏措施；输送含酸、碱等强腐蚀物质的管道应采取防腐蚀措施。 6.3.3化工园区集中式污水处理厂应设置人工采样点和在线监测装置，监测企业废水输送管出水水质。 6.3.4废水达到纳管要求，进入下一处理单元；废水未达到相应要求或处理设施故障，进入应急事故水池或缓存池。; 经开区内各化工企业产生的废水“一企一管”输送至三四期污水处理厂。 输送有毒有害废水的管道已采取防渗漏措施；输送含酸、碱等强腐蚀物质的管道已采取防腐蚀措施。 三四期污水处理厂已设置人工采样点和在线监测装置。 三四期污水处理厂已建设事故应急池，废水未达到相应要求或处理设施故障时可切换阀门排至事故应急池内。; 符合. 6.4混合废水处理工艺流程 化工园区混合废水处理工艺流程可参照图1。; 本项目实施改造后，针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放；其他废水经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放。总体上采用分质预处理、生化处理和深度处理的工艺。; 符合. 6.5混合废水分质预处理工艺 6.5.1分质预处理 a)进入分质预处理前，依据废水水质，化工园区集中式污水处理厂可接管部分生活污水及其他废水调节水质。 b)化工园区集中式污水处理厂应依据废水水质进行分质预处理。影响生化处理的有毒有害废水宜单独配套预处理措施和设施。 c)化工园区集中式污水处理厂混合废水分质预处理工艺的选择及部分出水水质的指标宜按表1的规定。 6.5.2水质水量调节 a)混合废水预处理工艺中应设置调节池单元，并在池内设置防止沉淀的设施。 b)调节池水力停留时间宜为8h～24h,或可根据集中式污水处理厂规模和工艺特点确定调节池水力停留时间。; 本项目实施改造后，针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放；符合表中针对难降解物质预处理工艺。 三四期现状已建设调节池（96.5m×21.3m×8.65m），可满足水力停留时间8h容积。; 符合. 6.6混合废水生化处理工艺 化工园区集中式污水处理厂生化处理应包含“硝化反硝化”基础脱氮工艺和除磷工艺。集中式污水处理厂应综合考虑工艺成熟度、稳定性、经济性及实际运行效果等因素，采用适宜的工艺，相关工程技术规范可参照相关国家、行业标准的规定。生化处理工艺处理效率应通过试验或类比同类化工园区集中式污水处理厂运行经验确定。推荐生化处理工艺流程图及处理效率可参照表2。; 三、四期污水厂现状已建“反硝化深床滤池”，生化处理包含“硝化反硝化”基础脱氮工艺和除磷工艺。生化处理采用“改良型A/A/O”工艺。; 符合. 6.7混合废水深度处理工艺 6.7.1化工园区混合废水污染物经生化处理无法去除的，或污染物浓度仍未达到排放要求的，应采用深度处理工艺对混合废水进行进一步处理。 6.7.2化工园区混合废水有回用需求的，应根据回用对象确定水质要求，采用深度处理工艺对混合废水进行进一步处理。 6.7.3深度处理工艺包括物理化学法、高级氧化法、生物深度处理法。物理化学法包括混凝法、吸附法、膜分离、离子交换、消毒等；高级氧化法包括臭氧氧化等；生物深度处理法包括膜生物法、生物膜法、生物强化法等。; 本项目实施后，深度处理单元采用臭氧氧化法，新建高效低耗氧化塔满足工艺落实。; 符合. 三、“三线一单”相符性分析 中华人民共和国环境保护部环环评〔2016〕150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 经查阅安徽省“三线一单”公共服务平台，拟建项目属于重点管控单元6，单元管控编号为：ZH34032320006。拟建项目在安徽省“三线一单”公众服务平台中截图见图1-1。 （1）生态保护红线 项目位于固镇经济开发区经三路与纬七路交叉口西南侧，项目用地为工业用地，不占用基本农田，项目不涉及蚌埠市境内生态保护红线，距离污水处理厂最近的生态环保红线区域位于污水处理厂的西北方向，最近距离约1.2km，本项目不新增占地，现有工程选址不涉及自然保护区、风景名胜区等生态保护红线。固镇经开区污水处理厂现有工程与生态保护红线位置关系详见附图3。 - 环境质量底线 - 本工程施工期产生的废污水经达标处理后回用，不外排;施工期产生的粉尘采取洒水等抑尘措施，噪声采取源头降噪、隔声措施等，对环境的影响可接受;施工期对区域的生态环境将产生一定的负面影响，在采取保护、恢复措施后生态影响在可接受范围。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 拟建项目位于蚌埠市固镇经济开发区开发区经三路与纬七路交叉口西南侧，项目用地性质为工业用地，项目实施不新增用地，位于现有三、四期污水厂内；项目用水取自园区给水管网，园区供水系统富余能力完全满足本项目需求；本项目生产设备使用能源为电和天然气，项目资源利用均在蚌埠市固镇经济开发区可承受范围内，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于蚌埠市固镇经济开发区，根据蚌埠市生态环境分区管控成果动态更新生态环境准入清单，项目符合性分析见下表。 表1-5重点管控类生态环境准入清单一览表 分类; 内容; 管控要求; 项目建设情况; 结论. 大气重点管控区; 空间布局约束; 禁止淘汰落后类的产业进入开发区。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，项目为园区基础设施服务配套，不在限制及禁止范围内，属于允许类。; 符合. 企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目采用先进的生产技术、工艺和设备，清洁生产水平较高，能够减少大气污染物的产生和排放; 符合. 污染物排放管控; 新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 本项目运行阶段产生的废气主要为各产臭构筑物产生的氨及硫化氢，不属于总量控制因子，因此，不需新申请大气污染物总量指标。; 符合. 环境风险防控; 对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。; 本项目不涉及《重点管控污染物清单（2023版）》、《环境保护综合名录2021年版》中所列物质，污水处理厂已制定突发环境风险事件应急预案; 符合. 水重点管控区; 空间布局约束; 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目的建设符合国家产业政策要求，且不属于上述所列行业，不属于严重污染水环境项目; 符合. 污染物排放管控; 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。; 项目废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级A限值要求，1万m3/d排至金山湖湿地，剩余回用至中水厂。; 符合. 土壤重点管控区; 建设用地污染风险防控区; 重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。; 项目危废暂存间、二沉池、水解酸化池、调节池等构筑物采取重点防渗措施；加药间、加药设施采取一般防渗措施。; 符合. 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 项目正在履行环境影响评价手续，项目危废暂存间、二沉池、水解酸化池、调节池等构筑物采取重点防渗措施；加药间、加药设施采取一般防渗措施。; 符合. 项目选址位于已经规划的安徽固镇经济开发区，产品行业属于C3819其他电机制造，不与主导产业冲突，不在限制及禁止范围内，属于允许类，符合园区规划及规划环评相关要求；且本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，符合产业政策。因此本项目的建设符合环境准入要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”控制条件要求。 图1-1污水厂三、四期工程与安徽省生态环境分区管控单元位置图 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 固镇经开区包括南区及北区，经开区污水排放现状为，北区生活及生产废水全部排入市政污水管网，全部非化工企业及部分化工企业（丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等）经企业预处理后进入固镇经济开发区污水处理厂一期及二期集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经金山湖湿地处理后排入北淝河。化工企业经企业预处理后，排放至固镇经济开发区污水处理厂三、四期集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排放至中水回用工程。南区居民生活污水以及企业生产废水均接管市政污水管网，最后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂区集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水接入固镇县经济开发区污水处理厂尾水输送管道，与固镇经济开发区污水处理厂共用同一个入河排污口。该入河排污口位于钓鱼台湖入北淝河下段的550m排水沟出湖口上，上接钓鱼台湖，下距北淝河下段约550m，排污管出口地理坐标为：东经117°25´52"、北纬33°01´29"，排污口排水量为3万m3/d。 图2-1经开区北区现状排水示意图 表2-1固镇经济开发区污水处理厂（北区）建设情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 污水处理设施; 固镇经济开发区污水处理厂（北区）. 2; 批复规模; 7万m3/d（一期2万m3/d、二期1万m3/d、三期2万m3/d、四期2万m3/d）. 3; 建成规模; 7万m3/d. 4; 实际处理量; 一二期2万m3/d，三四万0.8万m3/d. 5; 处理工艺; 一期、二期：粗格栅-细格栅-沉砂池-水解池-氧化沟-二沉池-微絮凝池-转盘滤池-紫外消毒；三期、四期：粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒。. 6; 环评批复及验收; 一期：环评函〔2007〕830号、蚌环监管〔2016〕15号； 二期：蚌环许〔2015〕133号、蚌环秘〔2017〕134号； 三期：固环函〔2018〕22号、自主验收。 四期：固环许（2021）9号、自主验收。. 7; 排放去向; 入河排污口位于钓鱼台湖入北淝河下段的550m排水沟出湖口上. 8; 污水处理厂出水标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. 金山湖湿地处理后入河排污口指标; 主要水质指标COD、氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水标准. 9; 排污口批复总量; COD排放总量328.5t/a、氨氮排放总量为16.4t/a、总磷排放总量为3.29t/a. 现代污水处理厂（南区污水厂）及配套管网污水处理厂分两期建设，其中一期项目处理规模为1万m3/d，二期扩建处理规模为1万m3/d。一期项目于2018年9月15日正式投入运行，2019年1月通过竣工环保验收，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1中一级A标准）中限值要求。二期项目暂未建设。南区收水范围主要为南区内工业企业产生的生产废水和生活污水，以及南区居住区和商业区产生的生活污水。 现代污水处理厂建设情况见表2-2。 表2-2现代污水处理厂（南区污水厂）建设情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 污水处理设施; 蚌埠铜陵现代开发区污水处理厂（南区污水厂）. 2; 批复规模; 2万m3/d. 3; 建成规模; 1万m3/d（一期已建成，二期暂未建设）. 4; 实际处理量; 0.51万m3/d. 5; 处理工艺; 粗格栅-细格栅-沉砂池-水解池-氧化沟-二沉池-提升泵房-微絮凝池-滤池-加氯接触池. 6; 环评批复及验收; 固环函[2017]10号、2019年1月自主验收。. 7; 排放去向; 与固镇经济开发区污水处理厂共用同一个入河排污口，位于钓鱼台湖入北淝河下段的550m排水沟出湖口上. 9; 排污口批复总量; COD219.0t/a、BOD526.3t/a、氨氮21.9t/a、总磷2.2t/a、SS43.8t/a. 二、项目概况 本项目三四期污水处理厂为固镇经开区化工园区专用污水处理厂，对三四期污水厂排水路径进行优化，原三、四期污水处理厂尾水全部进入园区配套中水厂，本次调整为排放量不得突破1万吨/天，剩余水量进入园区配套中水厂。 本次为提高固镇污水处理厂三、四期工程处理有毒有害废水的能力，一方面根据国家、省、市在化工园区污水处理工作中的要求，另一方面根据经开区总体发展规划、规划环评及其审查意见要求，拟对固镇经开区污水处理厂三四期污水处理厂进行优化升级改造，总设计规模为28000m3/d，增设3000m3/d有毒有害废水预处理系统，拟对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂，拟将1万m3/d尾水由排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区统一调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量。项目计划投资4633.9万元，利旧改造部分构筑物以满足该改造需求，在考虑现状工艺和企业实际排水指标的基础上，拟采用“分类收集、分质处理”。本项目的实施，有望做到化工企业废水排放的全收集，可以大幅提高固镇经开区污水处理厂的稳定运营能力，为化工园区持续发展提供坚实保障。 2025年11月19日，固镇县经开区管委会以固经开项字[2025]113号文对本项目予以备案，同意本项目建设。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关规定，本项目属于名录“四十三、水的生产和供应业”中第95项“污水处理及其再生利用”，由于本项目属于在已建的工业废水集中处理基础上增设了3000m3/d有毒有害废水预处理系统，拟对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂，拟将1万m3/d尾水由排至中水厂调整为排至金山湖湿地。因此本项目应属于“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”中的“新建、扩建其他工业废水处理的”范畴，需编制环境影响评价报告表；部分输送至一、二期化工企业“一企一管”延伸至三、四期符合建设项目分类管理名录146城市（镇）管网及管廊建设登记表要求，综上，本次报告需编制环境影响评价报告表。 表2-3建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十三、水的生产和供应业. 95; 污水处理及其再生利用; 新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建工业废水集中处理的; 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）; 其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的）. 五十二、交通运输业、管道运输业. 146; 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）; /; 新建涉及环境敏感区的; 其他. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》判定，属于重点管理行业，判定依据见下表。 表2-4固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十一、水的生产和供应业46. 99; 污水处理及其再生利用462; 工业废水集中处理场所，日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所; 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所; 日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所. 本项目类别判定; 重点管理. 受固镇县工业投资（集团）有限公司委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对拟建设工程进行了全面调查，确定本次环评的目的为，了解建设项目厂址周边环境特点和污染物排放特征的基础上分析预测项目建设过程中以及投入运行对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化情况，同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境影响角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。最终依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位呈报生态环境部门审批。 二、工程建设内容及规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：安徽固镇经济开发区污水处理厂三四期（化工污水）提标改造项目； ②建设单位：固镇县工业投资（集团）有限公司 ③建设性质：技术改造； ④行业类别及代码：D4620污水处理及其再生利用； ⑤总投资：项目总投资4633.9万元； ⑥建设地点：固镇经济开发区纬七路与经三路交口西南角现有固镇经开区污水处理厂三、四期内部。 （2）工程建设内容 一是拟对三四期污水处理厂进行优化升级改造，总设计规模为28000m3/d；二是增设3000m3/d有毒有害废水预处理系统；三是拟对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂；四是拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。 本项目工程组成内容及规模见下表。 表2-5拟建项目工程组成一览表 工程名称; 现有三期四期工程主要建设内容及规模; 本次技改主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 粗格栅间及 进水泵房; 1套，半地下式钢筋混凝土结构，尺寸为L×B×H=24.8×9.7×16.8m; 依托现有; 现有设计能力4万m3/d. 细格栅及曝 气沉砂池; 1套，采用半地下式钢筋混凝土结构，细格栅和曝气沉砂池合建，尺寸L×B×H=36.5×7.7×7.2m; 依托现有. 应急事故池; 半地下钢砼结构，23.4m×20.3m×7m; 依托现有. 调节池; 半地下钢砼结构，72.1m×20.3m×7m; 依托现有. 水解酸化池; 半地下钢砼结构，1套水解酸化池，单套34.8m×36.8m×7m; 依托现有. AAO生化池; 半地下钢砼结构，2套AAO生化池，单套38.4m×86.7m×7.6m; 依托现有. 二沉池; 半地下钢砼结构，2套二沉池，单套39.65m×37.60m×5.65m; 依托现有. 高效沉淀池; 一组两格，LxB×H=30.0×18.9×6.0m; 依托现有. 中间提成泵 房; L×B×H=10.0×8.2×5.9m; 依托现有. 曝气生物滤池; 半地下钢砼结构，一座五格 L×B×H=50.9m×30m×8.1m; 依托现有. 反硝化深床 滤池; L×B×H=39.8m×20.2m×8.19m; 依托现有. 紫外消毒渠; L×B×H=15.6m×9.8m×3.2m（已建）; 依托现有. 污泥泵房; L×B×H=6.1×6.0×4.3m; 依托现有. 污泥深度脱 水机房; 贮泥池的体积V=40m3， 平面尺寸为8.0×4.0m，H=3.0m，有效水深2.5m； 污泥脱水间土建平面尺寸LxB×H=26.9×13.4×8.1m，框架结构，1座。污泥料仓一座，采用钢结构，每座V=30m3; 依托现有. 鼓风机房; LxB×H=34.4×12.4×8.2m; 依托现有. 臭氧发生间; 钢筋混凝土结构1座，LxB×H=18.2x9.3×6.2m，框架结构; 依托现有. 液氧站; LxB×H=14.0x13.0×0.3m; 依托现有. 除臭系统; 1 套，LxB×H=24.0x11.0×15.2m; 依托现有. 加药间; 钢筋混凝土结构1座，LxB×H=28.2×14.2×6.2m，包括 PAC加药间、加氯间及碳源投加间等; 依托现有. 难降解废水收集池; /; 新建，设计规模：收集水池1座，3000m3/d。 设计参数：停留时间6.5h，尺寸：20m×7m×4m; 新建，利用现有三四期工程北侧空地。用于难处理废水收集. 混凝沉淀池; /; 新建，设计规模：3000m3/d，单座平面尺寸：L×B×H=25.0m×6.6m×5.5m，1座; 新建，利用现有三四期工程东侧中部空地。用于难处理废水收集. 污泥浓缩池; /; 新建，4.5×4.5×5.5，5座，设置5套浓缩机; 新建. 中间水池1; /; 新建，1座，土建3000m³/d，设备3000m³/d，停留时间0.5h; 新建，位于厂区东侧空地建设. 多元协同高效催化氧化; /; 新建，催化氧化反应器尺寸：φ3.6m×13.5m，2台，; 新建，位于厂区东侧空地建设. 高效低耗催化臭氧氧化; /; 新建，催化氧化反应器尺寸：φ4.4m×13.5m，8台; 新建，位于厂区南侧空地建设. 管廊工程; 丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂，约15.83km，管径分别为DN350、DN100及DN50。. 辅助工程; 总变配 电所; 1间，21.4m×12.4m×7.5m; 依托现有; 利旧. 综合楼; 1栋，38m×14.4m×10.4m; 依托现有; 利旧. 门卫室; 1F，位于厂区西南角，占地面积31.5m2; 依托现有; 利旧. 出水分析小屋; 1座单层框架结构，L×B=5.8m×4.0m。; 依托现有; 利旧. 储运工程; 污泥运输车，经浓缩脱水，含水率低于60%后运至石湖垃圾填埋场卫生填埋; 依托现有; 利旧. 公用工程; 给水; 供水来源于市政管网，主要用水环节为污水处理厂三、四期工程自身用水，包括设备清洗用水、地坪清洗用水及生活用水等，全厂用水量为16.8m3/d。; 依托现有; /. 排水; 厂区排水实行雨污分流制。生活污水进入污水处理系统处理；各类废水进入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排放至中水厂，不外排。; 厂区排水实行雨污分流制。生活污水进入污水处理系统处理；各类废水进入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后，拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区整体调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，项目的实施不新增水污染物排放总量。; 排放路径发生变化，废水排放执行标准、排放口位置等未发生变化。. 供电; 供电电源拟引入两路 10kV 电源线路，一路作为整个供电系统的主供电源，另一回作为备用电源。; 依托现有; /. 环保工程; 废气治理; 调节池和压滤间恶臭气体经收集后通过一套“生物滤池”进行处理后经一根15m高排气筒DA001排放。 三期除调节池外其他恶臭气体经收集后通过一套“生物滤池”进行处理后经一根15m高排气筒DA002排放。 四期除调节池外其他恶臭气体经收集后通过一套“生物滤池”进行处理后经一根15m高排气筒DA003排放。; 依托现有调节池和压滤间恶臭气收集“生物滤池”，处理后经一根15m高排气筒DA001排放。; /. 废水治理; 采取雨污分流体制，厂内产生的生活污水纳入污水处理系统处理，与接纳的工业废水一并排放，污水处理工艺为：粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒。; 采取雨污分流体制，厂内产生的生活污水纳入污水处理系统处理，与接纳的工业废水一并排放，本次技改后采取的污水处理工艺为： 1、针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放； 2、其他废水经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放；; 技术改造 1、新建有毒有害废水调节池及预处理系统； 2、对现有三、四期工程污水处理工艺进行技术改造，对部分池体进行拆除重建或修缮；. 固废; 一般工业固体废物; 三期污泥：运至固镇县石湖垃圾填埋场进行填埋处理; 三期污泥：运至固镇县石湖垃圾填埋场进行填埋处理; /. 危险废物; 产生的废试剂瓶及检验废液等暂存于三期危废暂存库内，定期委托有资质单位处理。本次技改后，项目产生的危险废物依托三期危废暂存库进行暂存，已建危废库面积为1000m2。; 产生的废试剂瓶及检验废液等暂存于三期危废暂存库内，定期委托有资质单位处理。本次技改后，项目产生的危险废物依托三期危废暂存库进行暂存，已建危废库面积为1000m2。; 本项目实施前，四期工程污水处理站污泥按危险废物进行管理。本项目实施后，对改造工程污水处理站产生全部污泥进行委托鉴定，未出具鉴定结果前，污水处理站污泥按危险废物进行管理。. 生活垃圾; 生活垃圾进行分类收集后定期交环卫部门统一清运。; 生活垃圾进行分类收集后定期交环卫部门统一清运。; /. 噪声; 大型风机安装隔声罩、减震垫；设备定期维护；厂区绿化。; 在总平面布置时，加强厂房周围绿化，减小风机噪音对厂外影响；采用静音鼓风机，并且采用建筑吸声材料和隔音措施；水泵、鼓风机、电机等易产生噪声的设备，采取加隔音罩、设置隔振垫等措施减少噪声；安装有效的隔音设施；运行时，按时添加润滑油，精心维护，减小噪声。; /. 地下水; 一般防渗区：臭氧制备车间、一般工业固临时贮存场所采用抗渗混凝土防渗，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s；重点防渗区：调节池、均质池、机械搅拌澄清池、溶气气浮池、臭氧接触缓冲池、加药及污泥脱水间等重点防渗区采用刚性防渗结构，渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s；设置污水处理厂地下渗漏监测系统。; 对臭氧制备车间、加药间等进行一般防渗，可采用抗渗钢筋混凝土（厚度不宜小于100mm，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s）或者厚度不小于1.5mm的土工膜。通过上述措施，使等效黏土层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。对于各污水处理池体进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，满足K≤10-7cm/s，可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中“水池、污水沟和井”的重点污染防治区水池防渗要求，包括“结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚服等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，啧涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；当混凝土内捧加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%”；设置污水处理厂地下渗漏监测系统。; 新建/利旧，根据现场踏勘，现有三、四期工程经本次改造后部分池体利旧，部分新建，各利旧池体均已做防腐防渗处理，评价要求建设单位在施工过程中应对利旧池体防腐防渗情况进行检查，积极落实分区防渗要求，已保障周边土壤和地下水安全。. 风险防范; 应急事故池，设计为半地下钢砼结构，1座，L×B×H=23.4m×20.3m×7m。; 依托现有; /. 环境风险应急预案；按照规范要求对厂内进行分区防渗；厂内配套设置灭火器等应急物资。; 对环境风险应急预案进行修编；按照规范要求对厂内进行分区防渗；厂内配套设置灭火器等应急物资。; /. 为更加明了表示出本次改造内容，本次评价以表格形式将改造前后从污水处理工艺流程顺序方面进行列举，如下。 表2-6改造前后污水处理工艺情况对比表 序号; 改造前; 改造后; 本次工程内容. 1; /; 新建有毒有害废水预处理系统; 新建难降解废水收集池、混凝沉淀池、中间水池1及多元协调高效催化氧化塔，有毒有害废水经收集+混凝沉淀+预氧化理后进入主体污水处理工艺生化调节段. 2; 臭氧接触池; 高效低耗催化臭氧 氧化塔; 新建. 3; /; 中间水池2; 利旧，臭氧接触池拆除池中设备，保留池体构筑物，改造为中间水池2. 三、工程规模与设计水质 1、废水处理能力 本次技改工程仅优化提高了现有三四期工程的污水处理工艺，未改变其主体工艺处理规模，根据《安徽固镇经济开发区污水处理厂工程（三期）项目环境影响报告书》及《开发区污水处理厂四期工程项目环境影响报告书》，现有三期工程污水处理规模为2万m3/d，现有四期工程污水处理规模为2万m3/d，现有三、四期污水处理规模合计为4万m3/d，结合污水厂实际收水规模、现有化工企业产能排水情况及化工园区剩余空地等因素，三、四期污水处理厂通常运行模式为“一用一备”，同时运行情况较少，综上考虑，本次污水处理厂三、四期升级改造工程的设计规模为2.8万m³/d，本次升级改造规模不突破现有三、四期污水处理合计规模，如下表所示。 表2-7技改后全厂污水处理规模一览表 现有三、四期工程污水处理合计规模; 本次、三四期升级改造工程的设计规模; 本次技改后全厂污水处理规模; 备注. 4万m3/d; 2.8万m3/d; 2.8万m3/d; 本次技术改造新增一套3000m3/d有毒有害废水预处理系统。. 2、服务范围 固镇经开区污水处理厂三四期工程服务范围为固镇化工园区的生产污水及工业园区通勤人员的生活污水，服务面积398.63公顷，本次技改不涉及服务范围变化，固镇经开区污水处理厂三四期工程现状服务范围如下图所示。 图2-2固镇经开区污水处理厂三、四期工程服务范围图 3、废污水水量及构成 根据《安徽固镇经济开发区城市更新及基础设施提升项目污水处理厂提标改造（化工污水）方案设计》，报告调查，固镇经开区污水处理厂三、四期工程涉水企业共13家，均为化工企业，企业生产污水经预处理后通过一企一管进入固镇经开区污水处理厂三、四期工程处理，园区内企业基本排水信息具体见下表。 表2-8固镇化工园企业及水量一览表 序号; 企业名称; 2024年日均排量（t/d）; 环评报告统计水量 （t/d）; 废水来源; 特征污染物. 1; 丰原集团; 7000; 10000; 废水生物化工、生物制药、生物材料和生物能源等; 各车间工艺废水及设备清洗水等. 2; 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂; 300; 350; 工艺废水（聚丙烯共混输液）、生活污水、地面冲洗水等; 输液制剂车间设备清洗水以及各车间地坪冲洗水. 3; 蚌埠丰原涂山制药有限公司; 400; 500; 工艺废水（赖氨匹林、萘哌地尔、盐酸阿替卡因等）化验废水、设备清洗水、树脂再生废水、纯水制备浓水、地面冲洗水等; 二氯甲烷、三氯甲烷、环氧氯丙烷、吡啶等. 4; 安徽三星树脂科技有限公司; 1000; 1500; 工艺废水（白球、阴阳离子交换树脂等）、锅炉排水、循环冷却水、地面冲洗水、尾气吸收塔排水等。; 苯乙烯、丙烯腈、二乙烯苯、甲苯等. 5; 安徽达尔美生物科技有限公司; 40; 100; 工艺废水（洗涤剂、化妆品）、去离子制备浓水、生活污水、锅炉排水; 烷基苯磺酸、酰胺、甘油、脂类. 6; 大成普瑞新材料有限责任公司; 10; 10; 初期雨水、循环冷却水系统排水、生活污水; 烯烃类. 7; 安徽丰原明胶有限公司; 4050; 6000; 工艺废水（骨质磷酸氢钙）、生活污水、初期雨水等; 盐分（钙盐）. 8; 安徽泰格维生素实业有限公司; 170; 890; 工艺废水（VC生产）、生活废水、初期雨水等; 盐分. 9; 安徽禾宸化学科技有限公司; 30; 30; 工艺废水（多尼培南、中间体）、地面冲洗水、初期雨水等; 甲苯、硼氢化钠、二氯甲烷、三乙胺、四氢呋喃、苯甲醚、DMF等. 10; 和麟企业（安徽）有限公司; 5; 50; 工艺废水（聚氨酯树脂涂饰剂、水性复鞣助剂等）、生活废水、锅炉排水、循环冷却水排水、初期雨水; 聚醚多元醇、苯酚、甲醛、N甲基吡咯烷酮等. 11; 蚌埠市天星树脂有限责任公司; 450; 500; 工艺废水（白球、阴、阳离子树脂）、地坪设备冲洗水、生活污水等; 氯甲醚、三甲胺、苯乙烯、二乙烯苯等. 12; 安徽天寅生物技术有限公司; 120; 50; 工艺废水（VC磷酸酯类）、设备清洗水、生活污水、初期雨水等; 盐分（钙盐）. 13; 蚌埠涌源聚氨酯材料有限公司; 2; 15; 工艺废水（辛酸亚锡等）、生活污水、初期雨水、循环冷却水及锅炉排水; 辛酸亚锡、氯化亚锡、辛酸钠、异辛酸. 合计; 13577; 19995. 根据企业环评及调研情况，园区内化工企业中有5家废水水质复杂，分别为合成树脂类、医药合成类、树脂涂料类废水，对应的企业分别为安徽三星树脂科技有限公司、蚌埠市天星树脂有限责任公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司、安徽禾宸化学科技有限公司、和麟企业（安徽）有限公司。废水中不仅含有甲苯、丙烯腈、二乙烯苯等难生物降解物质，三乙胺、四氢呋喃、DMF、吡啶等不可生物降解含氮杂环类物质，二氯甲烷、环氧氯丙烷等不可生物降解卤化物，还有硼类杀菌物质。故，本次优化升级改造项目对这类废水单独收集后，进行“多元协同高效催化氧化”预处理，降低废水毒性，提高废水可生化性后进入生化处理单元。 表2-9接管预处理单元难处理化工企业排水水质、水量 序号; 企业; 近期平均接收水量（t/d）; 环评统计水量（t/d）; 废水来源; 特征污染物. 1; 安徽三星树脂科技有限公司; 1000; 1500; 产品：白球、阴阳离子交换树脂等; 苯乙烯、丙烯腈、二乙烯苯、甲苯等. 2; 蚌埠丰原涂山制药有限公司; 400; 500; 产品：赖氨匹林、萘哌地尔等; 二氯甲烷、三氯甲烷、环氧氯丙烷、吡啶等. 3; 安徽禾宸化学科技有限公司; 30; 30; 产品：多尼培南、中间体; 硼氢化钠、二氯甲烷、三乙胺、四氢呋喃、苯甲醚、DMF等. 4; 和麟企业（安徽）有限公司; 5; 50; 聚氨酯树脂涂饰剂、水性复鞣助剂等; 苯酚、甲醛、N甲基吡咯烷酮等. 5; 蚌埠市星树脂有限责任公司; 450; 500; 白球、阴、阳离子树脂; 氯甲醚、三甲胺、苯乙烯、二乙烯苯等. 合计; 1885; 2580. 本次技改项目不涉及服务范围变化。根据表2-8企业现有实际排污量及预期排污量统计数据，化工园区内企业排污量约为19995m3/d，经改造后的三四期污水处理规模能够满足服务范围内废水处理需求。根据表2-9需接预处理单元难处理企业现有实际排污量及预期排污量统计数据，预处理单元企业排污量约为2580m3/d，经改造后的三、四期污水预处理规模能够满足服务范围内废水处理需求。 4、设计进出水水质 根据设计方案要求，园区各企业废水的排水水质有行业排放标准的执行行业间接排放标准限值，入驻企业无行业排放标准的参照执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准限值及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015），严格按照园区集中式污水处理厂设计进水水质要求执行，主要设计进水指标如下表所示。 表2-7污水接管水质设计标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物种类; 合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572－2015）; 化学合成类制药工业水污染物排放标准（GB 21904-2008）; 原环评中进水水质设计标准; 本次技改后进水水质设计标准. pH; /; 6-9; 6-9; 6-9. COD; /; ≤120; ≤500; ≤500. BOD5; /; /; ≤180; ≤180. SS; /; ≤60; ≤400; ≤400. NH3-N; /; ≤25; ≤45; ≤45. TP; /; ≤1.0; ≤5.0; ≤5.0. TN; /; ≤30; ≤66; ≤66. 全盐量; /; /; /; ≤1500. 氯离子; /; /; /; ≤600. 石油类; /; /; /; /. 挥发酚; /; 0.5; /; /. 硫化物; /; 1.0; /; /. 总氰化物; ≤0.5; 0.5; /; /. 丙烯腈; ≤2.0; /; /; /. 丙烯醛; /; /; /; /. 吡啶; /; /; /; /. 苯乙烯; ≤0.6; /; /; /. 注：1、第一类污染物执行GB8978-1996中表1标准，其余第二类污染物指标执行GB8978-1996中表4三级标准； 2、若企业排污超出上述标准，可与污水厂另行签订接管协议。 5、设计出水水质 本次技改项目不涉及服务范围内收水企业及污染物种类变化，本次技改项目完成后设计出水水质与原环评相同，仍为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，设计出水水质如下表所示。 表2-8污水出水水质设计标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物种类; 原环评中出水水质设计标准; 本次技改后出水水质标准. pH; 6~9; 6~9. COD; ≤50; ≤50. BOD5; ≤10; ≤10. SS; ≤10; ≤10. NH3-N; ≤5(8); ≤5(8). TP; ≤0.5; ≤0.5. TN; ≤15; ≤15. 全盐量; /; ≤1500. 石油类; /; ≤1. 挥发酚; /; ≤0.5. 硫化物; /; ≤1.0. 总氰化物; /; ≤0.5. 丙烯腈; /; ≤2.0. 三氯甲烷; /; ≤0.3. 甲醛; /; ≤1.0. 苯乙烯; /; ≤0.2. 四、工程规模 1、预处理单元构筑物建设情况 目前，固镇化工园区内有5家废水水质复杂，废水中不仅含有甲苯、丙烯腈、二乙烯苯等难生物降解物质，三乙胺、四氢呋喃、DMF、吡啶等不可生物降解含氮杂环类物质，二氯甲烷、环氧氯丙烷等不可生物降解卤化物，还有硼类杀菌物质。故，本次优化升级改造项目对这类废水单独收集后，进行“难降解废水收集—混凝沉淀—多元协同高效催化氧化”预处理，降低废水毒性，提高废水可生化性后进入生化处理单元，预处理能力为3000m3/d。 根据固镇经开区污水厂三四工程现状空地情况，最大限度建设一座难降解废水收集池（560m³）、一座混凝沉淀池（907.5m³）、五座污泥浓缩池（111.375m³/座）、一座中间水池1（约86.625m³）。 2、深度处理单元建构筑物利旧情况 本次深度处理单元技改工程主要对现有已建“臭氧接触氧化池”升级改造为“高效低耗催化臭氧氧化塔”，实施地点均在已建的三四期工程占地范围内部。三四期主体污水处理工艺“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”未发生变化。 三四期工程技改涉及建构筑物拆除情况详见表2-9。 表2-9三、四期工程技改涉及建构筑物拆除情况一览表 序号; 名称; 规格（m）; 单位; 数量; 备注. 1; 臭氧接触池; L×B×H=30×23×7.3; 座; 1; 池体内设备拆除，保留池体构筑物改造为中间水池2. 四、原辅材料使用情况 本项目完成后运行期所用原辅材料主要为污水处理过程中所用H2O2、催化剂、PAC、PAM等废水处理所用药剂，运行期主要原辅材料使用情况如下表所示。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-10本项目完成后三四期工程主要原辅材料及其用量汇总一览表 序号; 原辅材料名称; 规格; 形态; 年用量（t）; 厂区最大储存量（t）; 最大储存桶/袋数; 储存周期(天); 包装方式; 储存位置; 运输方式. 1; H2O2; 27.5%; 液态; 682.6; 30; 1; 7~15; 储罐; 室外储罐围堰; 槽罐车/危险品运输车. 2; 催化剂; /; 固态; 3.3; /; /; /; /; /; 汽车运输. 3; PAC; /; 固态; 52.56; 5; 200; 15; 一般原料仓库; 一般原料仓库; 汽车运输. 4; PAM; /; 固态; 5.52; 2; 80; 15; 一般原料仓库; 一般原料仓库; 汽车运输. 5; 电万kw·h; /; /; 10201.5; /; /; /; /; /; 园区电网. 6; 水; /; 液态; 1861.5; /; /; /; /; /; 园区供水管网. 表2-11本项目实施前后三四期工程主要原辅材料及其用量变化情况 原辅材料名称; 规格; 本项目完成前年用量（t/a）; 本项目完成后年用量（t/a）; 变化情况 （t/a）; 备注. H2O2; 27.5%; 0; 682.6; +682.6; 经本次改造后多元协同催化、高效低耗催化氧化均使用H2O2作为氧化剂. 催化剂; /; 0; 3.3; +3.3; 经本次改造后多元协同催化、高效低耗催化氧化均使用催化剂. 乙酸钠; /; 1680; 1680; +0; 经本次改造后不新增碳源. PAC; /; 151.8; 204.36; +52.56; 经本次改造后，絮凝沉淀使用PAC+PAM. PAM; /; 0; 5.52; +5.52. 由上表，由于经本次改造后固镇经开区污水处理厂三四期占地范围内新增了有毒有害废水预处理及升级改造深度处理臭氧氧化单元，因此增加了部分如PAC、PAM及H2O2的使用。 催化剂成分为负载于γ-氧化铝载体的Mn、Ce等贵属簇合物。该催化剂机械强度高，活性组分固定牢固，运行期间无挥发，失活后由生产厂家回收处置，不会作为普通废物外排，对环境影响可控。 主要原辅材料的理化性质如表2-12所示： 表2-12主要原辅材料及理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 危险性; 毒理特性. 1; PAC; PAC（聚合氯化铝），是一种新型无机高分子水处理絮凝剂，白色或浅黄色粉末状，分子式[Al2(OH)LnCl6-n]m。在水解过程中伴随电化学发生，具有较强的架桥吸附性能和凝聚能力，主要用于生活用水，工业给水的净化及工业废水的处理，对管道设备腐蚀性低。; 对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。; /. 2; PAM; PAM（聚丙烯酰胺），水处理用絮凝剂水溶性高分子聚合物，分子式(C3H5NO)n，相对分子量为（2～6）×106。固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力。按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。pH值6.0--7.0。有吸湿性，无臭，中性，溶于水，不溶于乙醇、丙酮，温度超过120℃时易分解。; 稳定性好，无火灾危险。; 无毒性. 3; H2O2; 过氧化氢；密度：1.465g/cm3；可溶于水；沸点： 152 ℃；熔点：-0.42℃; 经常接触多患皮炎及支气管和肺脏疾病。经口中毒时会出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、体温升高、结膜和皮肤出血，个别可能出现视力障碍、痉挛、轻瘫 。; LD502000rag/kg(小鼠，经口). |
| --- | --- |

| 建设内容 | 五、建/构筑物及主要生产设备情况 1、建/构筑物情况 本次技改项目对现有工程建/构筑物改造情况如下表所示。 表2-13本项目涉及的建/构筑物改造情况一览表 序号; 名称; 规格尺寸; 单位; 数量; 备注. 1; 难降解废水收集池; LXB=20m×7m×4m; 座; 1; 新建. 2; 混凝沉淀池; 混凝反应区; LXB=3.0m×3.0m×4.0m; 座; 2; 新建. 斜板沉淀池; L×B×H=20.0m×6.0m×5.5m; 座; 1; 新建. 3; 污泥浓缩池; LXB=4.5×4.5×5.5; 座; 5; 新建. 4; 中间水池1; LXB=5×3.5×4.5; 座; 1; 新建. 5; 多元协同高效催化氧化塔; φ3.6m×13.5m; 台; 2; 新建. 6; 高效低耗催化臭氧氧化塔; φ4.4m×13.5m; 台; 8; 新建. 7; 中间水池2; LXB=31.5×23.9×8.25; 座; 1; 利旧，臭氧接触池池体内设备拆除，保留池体构筑物改造为中间水池2. 注：除上表列举外，本项目涉及的现有三、四期工程无其他改造、新建部分，均为利旧，此处不再列举。 六、主要工艺设备 本项目主要对污水处理厂现有三、四期工程进行技术改造，加设有毒有害废水预处理系统及深度氧化单元，本项目建设涉及的生产设备见下表。 表2-14本项目涉及的生产设备改造情况一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1收集池. 1.1; 潜水搅拌机; 主体材质：304，含提升装置、综合保护器; 2; 台. 2混凝沉淀池. 2.1; 混凝池搅拌机; 浆式搅拌机，材质钢衬胶，转速：45rpm功率：0.75KW; 2; 套. 2.2; 絮凝搅拌机; 框式搅拌机，材质钢衬胶，转速：25rpm功率：0.75KW; 2; 套. 2.3; 斜板填料; 材质：PP，服务面积：125m2，倾斜边长度L=1000mm，安装角度60°，; 2; 套. 2.4; 沉淀池排泥泵; 污泥泵；规格：10m3/h，H=20m；泵体及过流部件：铸铁电机能效等级：2级。; 4; 套; 两用两备. 2.5; 排泥冲洗; 污泥泵； 规格：10m3/h，H=20m； 泵体及过流部件：铸铁 电机能效等级：2级。; 4; 套; 两用两备. 2.6; 污泥浓缩装置; 材质：碳钢防腐，固体负荷小于60kgDS/(m²·d); 5; 套. 3中间水池1. 3.1; 提升泵; 离心泵； 规格Q=125m3/h，H=15m 泵体及过流部件：铸铁 电机能效等级：2级。; 2; 套; 一用一备. 4多元协同高效催化氧化. 4.1; 多元协同催化氧化塔; 多元协同催化氧化反应器，规格：Ø3.6×13.5m 主体材质：碳钢衬PO;含曝气装置、布水装置、功能填料、内件、平台栏杆等; 2; 套. 4.2; 主激发装置; 包含主激发装置和主反应器，主激发装置组成：高频能量激发器、输送器、功率分配器、保护隔离装置、能量馈出装置、辅助智能管理与保护系统等。主反应器材质：316L，包含内、外腔体（特殊设计）、能量分布件（特殊设计）、催化剂等。N=4KW; 1; 套. 4.3; 催化剂; 多金属氧化物; 1; 批. 4.4; 循环泵; 离心泵； 规格：Q=65m3/h，H=10m； 过流部件：SS316L； 电机能效等级：2级。; 2; 台. 4.5; 气液分离罐; 主体材质：碳钢衬PO，1.2×3.2m，含填料，除雾器等; 1; 套. 5高效低耗催化臭氧氧化. 5.1; 提升泵; 离心泵； 规格Q=700m3/h，H=22m； 泵体及过流部件：铸铁； 电机能效等级：2级。; 3; 套; 二用一备. 5.2; 臭氧催化氧化塔; 高效低耗催化氧化反应器，规格：Ø4.4×13.5m 主体材质：碳钢衬PO;含曝气装置、布水装置、功能填料、内件、平台栏杆等; 8; 套. 5.3; 催化剂; 多金属复合催化剂; 1; 批. 5.4; 循环泵; 离心泵； 规格：Q=150m3/h，H=10m； 过流部件：钢衬塑； 电机能效等级：2级。; 8; 台. 5.5; 气液分离罐; 主体材质：碳钢衬PO，Ø2×3.5m，含填料，除雾器等; 2; 套. 5.6; 尾气处理装置; 成套设备；功率：11.5KW 组成：催化罐、风机、加热器、温度控制器及相关管路系统; 2; 台; 一用一备. 5.7; 排气筒; 材质SS304，H=12m；; 2; 套. 6高催厂房. 6.1; 辅助激发装置; 材质：主体及内件SS304，PTFE密封； 含臭氧发生室、臭氧电源柜、板式换热器等；装机功率270kw; 2; 台; 一用一备. 6.2; 循环冷却系统; 包括循环水泵、板式换热器、膨胀罐，N=5.5KW等; 2; 套. 6.3; 循环冷却水补水装置; 撬装设备 离心泵Q=3.0m3/h，H=12.0m,N=0.25KW 水箱容积：1.0m3，材质304; 1; 套. 7.1; VPSA制氧系统; 制氧能力550Nm3/h，成套设备，包括：VPSA制氧装置、罗茨风机、罗茨真空泵、水冷却器、氧气压缩机、氧气缓冲罐等; 1; 套. 8.1; 凉水塔; 容积V=100m3，含风机; 1; 套. 8.2; 制氧循环泵; 离心泵； 规格：Q=40m3/h，H=25m； 过流部件：铸铁；电机能效等级：2级，变频电机。; 2; 套; 一用一备. 8.3; 外循环水泵; 离心泵； 规格：Q=180m3/h，H=25m； 过流部件：铸铁；电机能效等级：2级，变频电机。; 2; 套; 一用一备. 9加药间. PAC加药泵; 机械加药泵,过流部件：PVC; 3; 套. PAM加药泵; 机械加药泵,过流部件：PVC; 3; 套. 9.1; 双氧水卸料泵; 卸料泵； 规格：Q=20m3/h，H=15m； 过流部件：304；电机能效等级：2级，变频电机。; 1; 台. 9.2; 双氧水加药泵1; 配套多元协同催化氧化； 加药泵：隔膜计量泵，316L泵头可冲程调节；; 3; 台. 9.3; 双氧水加药泵2; 配套高效低耗催化氧化； 加药泵：隔膜计量泵，316L泵头可冲程调节；; 10; 台. 9.4; 双氧水储罐; 非标设备，大小：60m3，材质：316L; 1; 套. 七、项目给排水 （1）供水来源于市政管网，主要用于生活用水、设备冲洗用水、地坪冲洗用水及绿化用水。改造后全厂新鲜水用水量约16.8m3/d。 （2）排水 厂区排水实行雨污分流制。污水处理厂内生产废水和生活污水由厂内污水管道收集，输送至进水泵房前粗格栅站，与进厂污水混合一并处理。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理达标后1万m3/d尾水排至金山湖湿地，1.8万m3/d尾水继续维持现状排至中水厂，改造后全厂废水排放量为2.8m3/d。 八、劳动定员及制度工时 污水处理厂现有工作人员34人，本次改造无需新增工作人员，年工作365天。 九、总平面布局 固镇经济开发区污水处理厂三、四期工程位于固镇经济开发区纬七路与经三路交口西南角，占地73.6亩，本次改造工程在现有工程占地范围内实施，进行平面布置时力求遵循以下原则： （1）功能分区明确，处理构筑物布置紧凑，节约用地并便于管理； （2）处理构筑物顺流程布置，避免管线迂回； （3）配电中心布置在既靠近污水厂进线，又靠近用电负荷大的构筑物处，以节省能耗； （4）综合楼等建筑物尽可能布置在南北朝向及夏季主导风向的上方； （5）污泥处理集中独立，与整个厂区形成整体又相对独立，便于管理和污泥运输。 厂区平面布置除遵循上述原则外，还应根据进水方向、排水方向、工艺流程特点及厂区地形、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理，管理方便，经济实用，还要考虑建筑造型，厂区绿化及与周围环境相协调等因素。 污水处理厂平面布置按照功能分区的要求，将污水厂分成污水处理区、污泥处理区及附属生产区三部分。各分区之间以道路、绿化分隔。道路由主次入口与现状路相接，对厂区内构建筑物形成环绕围和，并贯通布置支路，形成纵横通达的道路系统，以方便厂区内外的交通运输，其中主路宽度6~9m，支路宽度4m，各处转弯半径根据规范要求均设计为12m，以满足防火施救的需求。 本次新增预处理单元位于厂区东侧方向，污水由厂区西北角进入，需预处理污水经难降解废水收集池，进入混凝沉淀池，然后重力顺流中间水池1，经均值均量后排至多元协调高效催化氧化塔，预处理后进入污水处理厂生化处理单元，由西向北依次流至各个处理构筑物，办公楼区域位于各产臭构筑物常年主导风向的侧风向处，总体来看，经本次改造后，三、四期工程占地范围内各构筑物布置较为合理。改造前后固镇经开区污水处理厂三、四期工程平面布置情况如附图4所示。 - 管廊工程 - 本次提标改造项目将原接入一、二期污水厂的化工企业“一企一管”，全部改造延伸至三、四期污水厂。整个工业废水收集系统将严格遵循“分质收集、独立计量、防污可控、智能监管”四大原则进行设计建设，确保符合国家及行业规范。 - 工程内容 - 工程内容：将原接入一、二期污水处理厂的化工废水“一企一管”，改造延伸至三、四期污水处理厂调节池。新建管道采用地上架空方式敷设。 - 管道材料：PE钢骨架 - 敷设方式：厂区段：采用钢结构支架架空，支架架底标高距地面0.8米。跨路段：采用钢结构桁架架空，桁架底标高距路面净空4.5米。 - 布置详见下图。 - 图2-3管廊布置图 - 表2-15收集管道规格表 序号; 企业; 设计水量（t/d）; 设计 管径; 管道材质; 工程量（km）; 备注. 1; 安徽三星树脂科技有限公司; 1500; DN100; PE钢骨架; 0.03. 2; 蚌埠丰原涂山制药有限公司; 500; DN100; PE钢骨架; 0.7. 3; 安徽禾宸化学科技有限公司; 30; DN100; PE钢骨架; 0.7. 4; 和麟企业（安徽）有限公司; 50; DN100; PE钢骨架; 0.7. 5; 蚌埠市天星树脂有限责任公司; 500; DN100; PE钢骨架; 0.7. 6; 安徽丰原明胶有限公司; 6000; DN350; PE钢骨架; 0.7. 7; 安徽泰格维生素实业有限公司; 890; DN100; PE钢骨架; 0.7. 8; 安徽天寅生物技术有限公司; 120; DN100; PE钢骨架; 0.7. 9; 蚌埠涌源聚氨酯材料有限公司; 15; DN100; PE钢骨架; 0.7. 10; 安徽达尔美生物科技有限公司; 100; DN50; PE钢骨架; 6. 11; 安徽丰原热电有限公司; 1500; DN200; 碳钢; 0.7. 12; 大成普瑞新材料有限责任公司; 10; DN100; PE钢骨架; 0.7. 13; 安徽丰原药业股份有限公司 淮海药厂; 350; DN100; PE钢骨架; 0.7. 14; 安徽顺利生物有限公司; 100; DN100; PE钢骨架; 0.7. 15; 蚌埠涌源聚氨酯材料有限公司; 100; DN100; PE钢骨架; 0.7. 16; 蚌埠伊诺华轮胎有限公司三厂; 200; DN250; PE钢骨架; 0.7. 合计; 15.83. - 通过设计确保“一企一管”系统实现源头可溯、过程可控、责任可究，满足《排污许可管理条例》对工业废水纳管的法定要求。 - 管廊工程土石方平衡 - 本次管廊工程具体土石方平衡如下表所示： - 表2-16管廊工程土石方平衡一览表 单位：m3 - 项目; - 土方开挖; - 土方回填; - 弃方数量; - 弃方去向. - 管廊; - 13753; - 12289; - 1464; - 外售. - 本次项目范围内土石方资源由县工业投资有限公司经营管理，土石方综合利用后剩余部分可对外销售或出让。本次管廊施工产生的全部弃方，建设单位将按照该管理办法对外销售。 - 排污口依托可行性分析 - 经开区统一调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，其中一二期污水处理厂及南区污水处理厂尾水排放量不得突破2万吨/天，三四期污水处理厂尾水排放量不得突破1万吨/天且排放量须同时满足中水回用率30%要求。现状尾水管道已建成，故本项目实施后依托现状排污口可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、污水处理工艺和产排污环节 本项目建设内容包括四项内容，一是拟对三四期污水处理厂进行优化升级改造，总设计规模为28000m3/d；二是增设3000m3/d有毒有害废水预处理系统；三是拟对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂；四是拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地（剩余1.8万m3/d尾水维持现状排至中水厂）。其中有毒有害废水预处理采用“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”工艺，污水处理主体工程技改工艺采用“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化（利旧改造）—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”工艺。经本次改造后，固镇经开区污水处理厂整体污水处理工艺流程如下图所示。 图2-3改造后固镇经开区污水处理厂三、四期工程工艺流程图 |

| 工艺流程和产排污环节 | 主要污水处理工艺流程简述如下。 1、有毒有害废水预处理工艺 根据企业环评及调研情况，园区内化工企业中有5家废水水质复杂，分别为合成树脂类、医药合成类、树脂涂料类废水，对应的企业分别为安徽三星树脂科技有限公司、蚌埠市天星树脂有限责任公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司、安徽禾宸化学科技有限公司、和麟企业（安徽）有限公司。废水中不仅含有甲苯、丙烯腈、二乙烯苯等难生物降解物质，三乙胺、四氢呋喃、DMF、吡啶等不可生物降解含氮杂环类物质，二氯甲烷、环氧氯丙烷等不可生物降解卤化物，还有硼类杀菌物质。故，本次优化升级改造项目对这类废水单独收集后，进行“多元协同高效催化氧化”预处理，降低废水毒性，提高废水可生化性后进入生化处理单元。 综上所述，结合园区企业排污特性，本工程新建有毒有害废水预处理系统，处理规模为3000m3/d，新增“收集池”对难降解化工企业废水单独收集，难降解化工企业废水收集后先进行“混凝沉淀”，去除废水中的悬浮物后提升至“多元协同高效催化氧化塔”（新增），处理能力3000m3/d。氧化塔出水自流至“生化调节池”。 同时，一般化工废水经过调节后，与预处理后的有毒有害废水一同进入生化池进行处理。 2、深度氧化单元工艺 将深度处理的“臭氧接触池”升级改造为“高效低耗催化臭氧氧化塔”。催化臭氧氧化传质效率更高，气液逆流、臭氧利用率更高，抗冲击性更强；无二次污染，无离子残留，与中水回用系统的衔接性更好。改造后，出水水质可长期稳定达标，优化升级改造工艺提高了污水处理系统稳定达标排放的可靠性。 经上述改造后，根据设计方提供资料，预期各单元处理效果如下。 表2-17改造后三、四期工程污水处理工艺处理效率一览表 序号; 处理单元; 设计规模（m3/d）; 去除 效果; COD（mg/L）; TN（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 1; 难降解废水 收集池; 3000; 进水; 500; 66; 45; 5. 2; 混凝沉淀; 进水; 500; 66; 45; 5. 出水; 485; 66; 45; 2. 去除率; 3%; 0%; 0%; 60%. 3; 多元协同高效催化氧化; 进水; 485; 66; 45; 2. 出水; 412; 66; 45; 2. 去除率; 15%; 0%; 0%; 0%. 4; 其他废水收集池; 25000; 进水; 500; 66; 45; 5. 5; 生化调节池; 28000; 进水; 487; 66; 45; 4.5. 6; 水解酸化; 进水; 487; 66; 45; 4.5. 出水; 414; 66; 45; 4.5. 去除率; 15%; 0%; 0%; 0%. 7; A/O生化; 进水; 414; 66; 45; 4.5. 出水; 62; 11; 1.4; 2.3. 去除率; 85%; 83%; 97%; 50%. 8; 高效沉淀池; 进水; 62; 11; 1.4; 2.3. 出水; 59; 11; 1.4; 0.2. 去除率; 5%; 0%; 0%; 90%. 9; 高效低耗臭氧催化氧化; 进水; 59; 11; 1.4; 0.2. 出水; 38; 11; 1.4; 0.2. 去除率; 35%; 0%; 0%; 0%. 10; 曝气生物滤池; 进水; 38; 11; 1.4; 0.2. 出水; 36; 11; 1.2; 0.2. 去除率; 5%; 0%; 10%; 0%. 11; 反硝化滤池; 进水; 36; 11; 1.2; 0.2. 出水; 35; 10; 1.2; 0.2. 去除率; 5%; 10%; 0%; 0%. 11; 排放标准; ≤40; ≤12; ≤2; ≤0.3. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 二、产污工序分析 废气：项目在运行期产生的废气主要为各池体产生的恶臭污染物，建设单位拟对各产臭池体通过密闭加盖等方式对其产生的恶臭污染物进行密闭收集，通过一套生物滤池除臭系统进行治理后经一根15m高排气筒DA001排气筒排放。 废水：项目在运行期自身产生的废水主要为设备冲洗废水、地面冲洗废水及生活污水，经收集后与园区工业废水一并进入改造后的污水处理站进行处理后达标排放。 固废：本项目在改造完成后，运行中产生的固体废物主要为产生的废水处理污泥、废试剂瓶、检测废液以及职工产生的生活垃圾等，其中废试剂瓶、检测废液、废水处理污泥（三期污泥经鉴定为一般固废，四期污泥需对其固体废物属性进行鉴定，鉴定结果出具前暂按危险废物进行管理）等危险废物暂存于三期已建的危废库内，定期委托有资质单位进行处理，产生的废滤膜由设备厂家定期更换后回收；产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。 噪声：项目运行期产生的噪声主要为设备运行噪声，建设单位拟通过在总平面布置时，加强厂房周边绿化；采用静音鼓风机；采用建筑吸声材料和隔音措施；水泵、鼓风机、电机等易产生噪声的设备，采取加隔音罩、设置隔振垫等措施；安装有效的隔音设施；加强设备维护的方式减少运行期噪声对外环境影响，确保厂界噪声达标。 根据运行期污水处理工艺分析，项目主要污染工序、污染因子、治理措施等情况见下表。 表2-18项目主要产污环节和排污特征 类别; 产污节点; 产污工序/污染物名称; 污染源编号; 主要污染因子; 处理措施; 排放方式. 废气; 废水处理; 进水泵房; G1; 氨 硫化氢 臭气浓度; 密闭收集+生物滤池除臭系统; 一根15m高排气筒1#排气筒排放. 调节事故池; G2. 新建预处理池体; G3. 生化池; G4. 其他产臭单元; G5. 废水; 园区收水; 园区内各工业企业生产生活; W1; COD BOD5 SS NH3-N TP TN 石油类等; 其中有毒有害废水预处理采用“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”工艺，污水处理主体工程技改工艺采用“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”工艺。; 1万m3/d尾水排至金山湖湿地，1.8万m3/d尾水排至中水厂。. 设备冲洗; 设备冲洗废水; W2; COD BOD5 SS NH3-N; 经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”工艺处理后排放. 保洁; 地坪冲洗废水; W3; COD BOD5 SS NH3-N. 员工生活; 生活污水; W4; COD BOD5 SS NH3-N TP. 噪声; 设备运行; 设备运行噪声; N1; 等效A声级; 在总平面布置时，加强厂房周边绿化；采用静音鼓风机；采用建筑吸声材料和隔音措施；水泵、鼓风机、电机等易产生噪声的设备，采取加隔音罩、设置隔振垫等措施；安装有效的隔音设施；加强设备维护的方式减少运行期噪声对外环境影响，确保厂界噪声达标; 满足GB12348-2008中3类标准. 固废; 废水处理; 污泥; 废水处理污泥; 需对其固体废物属性进行鉴定，鉴定结果出具前暂按危险废物进行管理; 不外排. 检测化验; 废试剂瓶; 沾染化学试剂的废试剂瓶; 委托资质单位处理; 不外排. 检验废液; 废酸、废碱、显色剂等化学试剂; 不外排. 员工生活; 生活垃圾; 纸、废塑料瓶等; 委托环卫部门处理; 不外排. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 固镇经济开发区污水处理厂三、四期工程位于固镇经济开发区纬七路与经三路交口西南角，占地73.6亩，收水范围为经开区内化工企业的生产废水及生活污水。 2018年5月，安徽固镇经济开发区管理委员会委托安徽锦程安环科技发展有限公司编制完成《安徽固镇经济开发区污水处理厂工程（三期）项目环境影响报告书》。2018年5月25日，原固镇县环境保护局以“固环函[2018]22号”对该环境影响报告书予以批复。2021年2月2日，进行竣工环保自主验收并通过。 2021年2月，安徽固镇经济开发区管理委员会委托安徽力孚环境工程有限公司编制完成《安徽固镇经济开发区污水处理厂四期工程环境影响报告书》。2021年3月15日，蚌埠市固镇县生态环境分局以“固环许[2021]9号”对该环境影响报告书予以批复。因四期现处于试运行阶段，暂未进行竣工环保自主验收。 2022年1月20日，蚌埠市生态环境局下发了《关于准予设置安徽固镇经济开发区入河排污口（金山湖）行政许可决定书》，改建后的排污口位置位于北淝河下段左岸，钓鱼台湖入北淝河排水沟下游约80m，地理坐标为东经：117°25'59.50"，北纬：33°1'13.65"。 2024年10月18日，蚌埠市生态环境局核发固镇泽润水务有限责任公司（固镇经开区污水处理厂三、四期）项目排污许可证，排污许可证编号为：91340323MA2XJJCP7B001V； 综上，固镇经济开发区污水处理厂三、四期现有工程环境影响评价、竣工环保验收、排污口设置论证及排污许可手续履行情况如下。 表2-19固镇经开区污水处理厂环保手续履行情况一览表 类别; 时间; 文件; 批准 部门; 批准文号; 备注. 环评; 2018年5月; 关于安徽固镇经济开发区污水处理厂工程（三期）项目环境影响报告书批复的函; 原固镇县环境保护局; 固环函[2018]22号; /. 2021年3月; 关于安徽固镇经济开发区污水处理厂四期工程环境影响报告书批复的函; 蚌埠市固镇县生态环境分局; 固环许[2021]9号; 现处于试运行阶段，暂未进行竣工环保自主验收。. 竣工环保验收; 2021年2月2日; 安徽固镇经济开发区污水处理厂工程（三期）项目; 自主验收; /; /. 排污口; 2023年9月8日; 关于准予设置安徽固镇经济开发区入河排污口（金山湖）行政许可决定书; 蚌埠市生态环境局; /; 改建后的排污口位置位于北淝河下段左岸，钓鱼台湖入北淝河排水沟下游约80m，地理坐标为东经：117°25'59.50"，北纬：33°1'13.65". 排污许可; 2024年10月18日; 固定污染源 排污许可证; 蚌埠市生态环境局; 排污许可证编号为：91340323MA2XJJCP7B001V; /. 二、与本项目有关的原有环境污染问题 1、废气 固镇经开区污水处理厂现有三期工程产生的恶臭气体以有组织形式排放，根据《三期污水厂自行监测》（详见附件7），在2025年4月10日自行监测期间，现有三期工程恶臭污染物有组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2恶臭污染物排放标准值”；厂界处氨及硫化氢无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”，监测结果如下表所示。 表2-20 现有三期工程厂界恶臭气体检测结果一览表 单位：mg/m3 采样位置; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”; 达标情况. 有组织. 生物除臭装置出口DA001; 氨; 0.01; 0.008; 0.007; /; 4.9kg/h; 达标. 硫化氢; 0.000077; 0.000121; 0.000153; /; 0.33kg/h; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 354; 354; 309; /; 2000; 达标. 生物除臭装置出口DA002; 氨; 0.01; 0.01; 0.01; /; 4.9kg/h; 达标. 硫化氢; 0.0001; 0.0001266; 0.000147; /; 0.33kg/h; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 263; 309; 263; /; 2000; 达标. 生物除臭装置出口DA003; 氨; 0.00705; 0.00766; 0.00790; /; 4.9kg/h; 达标. 硫化氢; 0.000128; 0.0000718; 0.0000921; /; 0.33kg/h; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 263; 263; 263; /; 2000; 达标. 无组织. G1上风向; 氨; 0.04; 0.05; 0.04; 0.04; 1.5mg/m3; 达标. 硫化氢; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; 0.06mg/m3; 达标. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. G2下风向; 氨; 0.09; 0.08; 0.08; 0.09; 1.5mg/m3; 达标. 硫化氢; 0.002; 0.002; 0.002; 0.003; 0.06mg/m3; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 12; 13; 12; 12; 20; 达标. G3下风向; 氨; 0.12; 0.14; 0.12; 0.14; 1.5mg/m3; 达标. 硫化氢; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; 0.06mg/m3; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 14; 13; 14; 14; 20; 达标. G4下风向; 氨; 0.22; 0.25; 0.23; 0.23; 1.5mg/m3; 达标. 硫化氢; 0.003; 0.002; 0.002; 0.003; 0.06mg/m3; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 13; 13; 13; 14; 20; 达标. 由于固镇经开区污水处理厂产生的废气污染物主要为氨及硫化氢，不属于总量管控因子，因此排污许可中未给出排放总量指标，根据现有三期工程废气污染物监测结果，核算现有三期工程恶臭气体排放量为氨：0.244t/a；硫化氢0.037t/a。 2、废水 固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程污水处理规模均为20000m3/d，现状废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后全部排放至中水厂回用，不直接向外环境排放。现状三、四期工程日处理规模约为10000m3/d。 3、噪声 固镇经开区污水处理厂现有工程运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，根据《三期污水厂自行监测》（详见附件7），在2025年4月10日监测期间，现有三期工程厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 表2-21现有三期工程厂界噪声检测结果一览表 采样位置及编号; 等效升级dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 58; 53; 65; 55; 达标. 厂界北; 53; 50; 达标. 4、固体废物 安徽固镇经开区污水处理厂现有工程产生的固体废物主要为污水处理污泥、检测废试剂瓶、检测废液及生活垃圾等，根据建设单位提供资料及2024年全年危废产生台账统计（详见附件8）及危废处置协议（详见附件9），安徽固镇经开区污水处理厂现有工程各固体废物产生及处置情况如下表所示。 表2-22现有工程固体废物产生及处置情况一览表 分类; 产污环节; 名称; 属性; 形态; 废物类别; 代码; 产生量(t/a); 处置方式. 危险废物; 废水检测; 废试剂瓶; 危险废物; 固态; HW49; 900-047-49; 0.67; 日常暂存在三期已建的危废库内，已与有资质单位签订危废处置协议，定期进行处理。. 检验废液; 危险废物; 液态; HW49; 900-047-49; 1.64. 废水处理; 污泥; /; 固态; /; /; 1080.4; 三期工程污泥已鉴定为一般固废，四期工程污泥暂按危险废物进行管理，待鉴定结果出具后，按其鉴定属性进行管理及处置. 生活垃圾; 员工办公生活; 生活垃圾; /; 固态; /; /; 4.75; 委托环卫部门定期清运. 5、存在的环境问题 本项目主要为对现有三、四期工程进行技术改造，项目现状环境自行监测已按《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）要求落实，地下水监测井已按规范设置，危废台账、危废处置合同及转运清单均符合要求规范。此处不在提出整改要求。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量 现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域达标判断 根据蚌埠市生态环境局2025年6月23日发布的《2024年蚌埠市生态环境质量状况公报》，结合中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心环境空气质量技术模型技术支持服务系统中发布的蚌埠市环境质量数据：蚌埠市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、21ug/m3、62ug/m3、39ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为163ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5，项目所在地为大气环境空气质量不达标区。 表3-1项目所在区域基本污染物环境质量现状情况 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 评价标准（ug/m3）; 最大浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均; 7; 60; 11.67; 0; 达标. NO2; 年平均; 21; 40; 52.50; 0; 达标. PM10; 年平均; 62; 70; 88.57; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 39; 35; 111.43; 0.11; 超标. CO; 25小时平均第95百分位数; 800; 4000; 20.00; 0; 达标. O3; 日最大声8小时平均第90百分位数; 163; 160; 101.88; 0.01; 超标. 根据蚌埠市人民政府于2021年1月22日发布《关于印发<蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）>的通知》，近期（2020年）PM10年均浓度≤78μg/m3、PM2.5年均浓度≤49μg/m3；中期（2025年）PM10年均浓度≤70μg/m3、PM2.5年均浓度≤42μg/m3；远期（2030年）PM10年均浓度≤64μg/m3、PM2.5年均浓度≤35μg/m3。目前，蚌埠市近期目标已完成，并初步完成大气污染成因源清单和源解析工作，制定大气整治项目298个，修订《蚌埠市重污染天气应急预案》及应急减排清单，为600多家企业制定差异化减排措施。通过贯彻落实《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》和《蚌埠市重污染天气应急预案》中各具体措施，蚌埠市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （2）特征因子环境空气质量现状监测 本项目特征因子为氨、硫化氢，环境质量现状均引用《蚌埠市天星树脂有限责任公司年产6万吨离子交换树脂扩建项目》检测报告，监测时间为2023年4月23日~4月28日，监测点位位于本项目西南侧600m，引用点位位于本项目5km范围内，监测时间为3年内，引用数据可行，引用监测点位与本项目位置关系详见图3-1。 ①监测布点： 表3-2环境空气监测点位一览表 点位编号; 点位名称; 经纬度; 与本项目距离m; 引用监测因子; 引用检测时间. 经度E; 维度N. G1; 天星树脂; 117.344756; 33.216819; 400; 氨、硫化氢; 2023年4月23日~4月28日. ②检测及评价结果 由引用监测数据统计的大气环境质量检测及评价结果见下表。 表3-3检测及评价结果表 监测点位; 监测项目; 时均值（或一次）. 浓度（mg/m3）; 最大污染指数; 超标率（%）. G1天星树脂; 氨; 0.04; 0.2; 0. 硫化氢; ND; 0.05; 0. 注：“ND”表示检测结果未检出，对应污染指数为检出限的一半与标准值的比值。 由上表可知，引用数据在监测期间氨、硫化氢环境质量均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的浓度限值要求，项目区域大气环境质量现状良好。 图3-1环境空气现状监测点位图 2、地表水环境 根据《2024年蚌埠市生态环境质量状况公报》，2024年，蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面（点位）包括8个河流断面（2个淮河干流和6个支流断面）和4个湖库点位。淮河干流蚌埠段：沫河口断面水质类别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，蚌埠闸上断面水质类别符合Ⅲ类标准。沫河口断面水质状况有所好转，由良好转为优。 淮河蚌埠段支流：怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥、北淝河入淮河口、沱河关咀等6个监测断面均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。淮河蚌埠段支流总体水质状况同比无明显变化。其中，涡河怀远三桥断面水质状况同比有所下降，由优转为良好，其他5个断面同比均无明显变化。 本次环评引用《诚明化学（安徽）有限公司年产1.4万吨磷酸酯项目环境质量现状监测》检测报告中北淝河下段排污口处上下游地表水现状监测结果，同时针对所在区域水环境，委托安徽鑫程检测科技有限公司开展补充监测。 （1）监测断面设置 地表水环境监测主要监测pH、溶解氧、氨氮等水质指标，水质断面监测设置情况见表3-4及图3-2。 表3-4地表水监测断面一览表 监测对象; 断面编号; 水体名称; 断面位置; 数据来源. 水质; W1; 北淝河下段; 北淝河下段排污口处上游500m; pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰引自《诚明化学（安徽）有限公司年产1.4万吨磷酸酯项目环境质量现状监测》检测报告，全盐量、氯离子委托安徽鑫程检测科技有限公司监测. W2; 北淝河下段排污口处下游1500m; 引自《诚明化学（安徽）有限公司年产1.4万吨磷酸酯项目环境质量现状监测》检测报告. W3; 北淝河下段入淮河口上游100m. W4; 北淝河下段排污口处下游1000m; 委托安徽鑫程检测科技有限公司监测. W5; 北淝河下段排污口处下游3000m. （2）监测因子 表3-5监测因子一览表 监测对象; 断面编号; 水体名称; 断面位置; 监测因子. 水质; W1; 北淝河下段; 北淝河下游排污口处上游500m; pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、氯离子、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰、全盐量. W2; 北淝河下游排污口处下游1500m; pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、氯离子、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰. W3; 北淝河下段入淮河口上游100m. W4; 北淝河下段排污口处下游1000m; 全盐量. W5; 北淝河下段排污口处下游3000m. （3）监测时间与频次 表3-6监测时间与频次一览表 监测对象; 断面编号; 水体名称; 断面位置; 监测时间; 监测频次. 水质; W1; 北淝河下段; 北淝河下游排污口处上游500m; 2023/10/12-2023/10/14 2025/12/1-2025/12/3; 连续监测3天，每天监测1次. W2; 北淝河下游排污口处下游1500m; 2023/10/12-2023/10/14. W3; 北淝河下段入淮河口上游100m. W4; 北淝河下段排污口处下游1000m; 2025/12/1-2025/12/3. W5; 北淝河下段排污口处下游3000m. 排污口位置 图3-2地表水监测点位图 （4）监测结果及评价 根据上述计算方法及评价标准，评价结果见表3-7、表3-8。 表3-7 区域地表水监测与评价结果--引用 单位：mg/L，pH除外 检测项目; 项目; 检测点位. W1; W2; W3. pH（无量纲）; 监测值; 7.300; 7.400; 7.200. 最大污染指数; 0.150; 0.200; 0.100. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 总磷（mg/L）; 监测值; 0.280; 0.200; 0.290. 最大污染指数; 0.933; 0.667; 0.967. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 监测值; 1.420; 1.380; 1.440. 最大污染指数; 0.947; 0.920; 0.960. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 监测值; 18; 16; 14. 最大污染指数; 0.600; 0.533; 0.467. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 监测值; 3.8; 3.8; 3.3. 最大污染指数; 0.633; 0.633; 0.550. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 石油类（mg/L）; 监测值; 0.03; 0.04; 0.03. 最大污染指数; 0.060; 0.080; 0.060. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 铜（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.005; 0.005; 0.005. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 锌（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.003; 0.003; 0.003. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 溶解氧（mg/L）; 监测值; 8.61; 8.11; 8.44. 最大污染指数; 0.061; 0.031; 0.031. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 监测值; 5.36; 4.79; 5.62. 最大污染指数; 0.536; 0.479; 0.562. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 六价铬（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.040; 0.040; 0.040. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 砷（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.002; 0.002; 0.002. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 汞（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.020; 0.020; 0.020. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 镉（mg/L）; 监测值; 0.0011; 0.0015; 0.0019. 最大污染指数; 0.220; 0.300; 0.380. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 铅（mg/L）; 监测值; 0.016; 0.021; 0.016. 最大污染指数; 0.320; 0.420; 0.320. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 氰化物（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.010; 0.010; 0.010. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 挥发酚（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.100; 0.100; 0.100. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.083; 0.083; 0.083. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 硫化物（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.010; 0.010; 0.010. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 监测值; 360; 310; 450. 最大污染指数; 0.018; 0.016; 0.023. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 氯离子（mg/L）; 监测值; 141; 245; 192. 最大污染指数; 0.564; 0.980; 0.768. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 硫酸根离子（mg/L）; 监测值; 132; 224; 143. 最大污染指数; 0.528; 0.896; 0.572. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 监测值; 0.527; 0.488; 0.443. 最大污染指数; 0.053; 0.049; 0.044. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 监测值; 0.918; 0.941; 0.969. 最大污染指数; 0.612; 0.627; 0.646. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 铁（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.050; 0.050; 0.050. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 锰（mg/L）; 监测值; ND; ND; ND. 最大污染指数; 0.050; 0.050; 0.050. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 表3-8 区域地表水监测结果--实测 单位：mg/L 断面编号; W1; W4; W5. 全盐量; 372; 835; 708. 氯化物; 189; 178; 230. 由监测结果可知，监测期间，各断面监测因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求； |
| --- | --- |
| 区域环境质量现状 |  | 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目位于安徽固镇污水处理厂三、四期厂区内部，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。且厂界外周边50米范围无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 4、生态环境 本项目建设地点位于安徽固镇污水处理厂三、四期厂区内部，对固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程进行技术改造；拟对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂；拟将1万m3/d尾水由排至中水厂调整为排至金山湖湿地。实施不新增用地，不属于产业园区外建设项目。 5、电磁辐射 不涉及。 - 地下水环境 经现场踏勘，固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程各池体均已做防腐防渗处理，正常工况下不存在地下水污染途径。 7、土壤环境 经现场踏勘，固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程各池体均已做防腐防渗处理，正常工况下不存在土壤污染途径。 综上所述项目所在区域环境空气中特征因子、最终排污水体地表水环境、声环境、项目所在区域周边地下水环境分别满足相应标准要求。 |
| 环境 保护 目标 |  | 根据建设项目所在地周边环境现状调查结果，建设项目周边厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本次技改项目位于产业园区内且不新增用地。综上，本项目所在区域环境保护目标如下表所示，环境保护目标图详见附图7。 表3-9区域环境保护目标列表 类别; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 人数; 环境功能区; 相对厂界位置; 相对厂界距离（m）; 备注. 经度; 纬度. 大气; 无; /; /; 无; /; GB3095-2012及其修 改单中二级; /; /; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。. 声环境; 无; /; /; 无; /; 声环境质量标准（GB3096-2008）中3类; /; /; 厂界外50米范围内无声环境保护目标。. 地表水环境; 怀洪新河; /; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; S; 1040; /. 北淝河; /; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类; S; 22300; /. 地下水环境; 无; /; /; 无; 地下水质量标准（GB/T14848-2017）中Ⅲ类; /; /; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、无矿泉水温泉等特殊地下水资源。. 生 态 环 境; 无; /; /; 无; /; /; /; 本次技改项目位于产业园区内且不新增用地。. |
| 污染物排放控制标准 |  | 1、废气 经本次改造后，项目运行期各产臭构筑物产生的氨、硫化氢及臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2恶臭污染物排放标准值”；厂界处氨、硫化氢及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”。具体执行标准如下表所示。 表3-10废气污染物排放标准 控制项目; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值 (mg/m3); 标准来源. 氨; 4.9; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.33; 0.06. 2、废水 项目自身产生的废水与受纳废水一并经本次改造后的污水处理工序处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后经金山湖湿地处理后排入北淝河，再汇入淮河。具体排放标准控制限值见下表。 表3-11废水排放标准（单位：mg/L) 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 本次技改后出水进水水质标准. pH; 6~9; 6~9. COD; ≤50; ≤50. BOD5; ≤10; ≤10. SS; ≤10; ≤10. NH3-N; ≤5(8); ≤5(8). TP; ≤0.5; ≤0.5. TN; ≤15; ≤15. 石油类; ≤1; ≤1. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523‐2025）中标准限值，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。 表3-12噪声排放标准一览表 单位：dB（A） 时期; 排放标准; 标准来源. 时段; 标准限值. 施工期; 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）. 夜间; 55. 营运期; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的贮存要求，应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求进行贮存；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求执行。 |
| 总量控制指标 |  | 根据国家“十四五”期间对污染物排放总量控制指标和《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）的要求，规定总量控制因子为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 废气：本项目运行阶段产生的废气主要为各产臭构筑物产生的氨及硫化氢，不属于总量控制因子，因此，不需新申请大气污染物总量指标。 废水：经本次改造后，未增加收水范围及收水量，不会导致总量控制因子COD、氨氮的增加，因此，本项目的实施不需新增废水总量申请指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 厂区施工环境影响 一、施工期废水 （1）施工废水环境影响分析 施工期间产生的混凝土养护废水，拟设简易沉淀池，经沉淀处理后全部循环利用或用于场地洒水抑尘，不会对周边环境造成影响；动力、运输设备的冲洗设固定场地，冲洗废水主要污染物为SS和石油类，经隔油—沉淀池处理后回用于场地防尘及冲洗用水，不外排，对环境影响较小。施工期预计施工人员50人左右，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，施工人员生活用水以每人100L/d计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量4.0m3/d。施工人员生活污水采取化粪池处理后用于厂内绿化，由于生活污水量很小，对周边环境影响小。 （2）防治措施 ①施工场地四周应设置排水沟，设置固定的车辆冲洗场所，施工燃油机械维护和冲洗产生的的含油污水经隔油、沉淀后用于场地防尘及施工机械冲洗用水，不外排。同时加强施工机械管理，防止跑、冒、漏、滴现象发生。 ②工程完工后尽快完善厂区绿化和地面固化，以此减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。 ③实行一水多用、循环利用、节约用水的原则、对施工废水进行分类收集，按不同的废水性质，做相应的处理后循环利用或排放。 二、施工期废气 （1）施工期废气环境影响分析 ①各类燃油动力机械在进行场地挖填、清理平整、运输等施工活动时排放的废气，主要有害成分有CO、NOx、HC等。由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，通过加强对设备的维护保养，减少排放量，对空气质量产生的影响较小。 ②在整个建设施工阶段土石方开挖、整地、钻孔、散装水泥和建筑材料运输及混泥土搅拌等作业过程中会产生扬尘，对周围环境有一定影响。其影响分为主要在扬尘下风向200m范围内，其中，0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据类似工程实地监测资料，在正常情况下，对施工区域周围50～100m范围以外环境空气中的TSP仍可达二级标准（TSP浓度1.5～30mg/m3）。但在大风（＞5级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100～300m范围以外的TSP才能达二级标准。如果在施工期间对车辆行驶的路面撒水抑尘，每天撒水4～5次，预计扬尘可减少70%左右。对环境影响较小。 （2）防治措施 根据城市房地产开发工程施工特点，施工场地的二次扬尘是主要的大气污染源。为尽可能减少施工期有害气体和粉尘在工程区及周围环境中的扩散，本次评价要求施工时施工方应严格按照国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》和建设部的有关施工规范，采取有效的抑尘措施，尽量将施工扬尘对周边环境的影响降到最低，主要措施如下： ①加强管理，工程建设单位应制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任落实到每个施工工序。 ②实行封闭施工 建筑工地必须实行围挡封闭施工，围墙高度不低于1.8m。建筑工地脚手架外侧必须用密闭式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期保洁。同时施工过程中在使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙及采用防尘布遮盖等一系列措施减少扬尘产生及扩散。 ③采用湿式作业 对施工主要产尘工作面进行洒水降尘，安排专人对施工场地进出路口100m范围内的道路进行洒水降尘。视天气情况而定，一般每天洒水2～3次；若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④实行硬地坪施工 建筑工地的场内道路，采用桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施，安排专人对施工场进出路口100范围内的道路进行清扫。按照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求，建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ⑤加强施工现场运输车辆管理 加强密闭运渣车辆管理，防止施工工地进出车辆带泥和冒装撒漏，严禁运输车辆装载物沿路撒漏污染道路，确保密闭运输效果。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装卸车厢完好，装卸货物堆码整齐；驶出建筑工地的运输车辆必须进行冲洗，严禁携带泥土上路，严禁超载，必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料、垃圾和尘土洒落及流溢情况发生。 ⑥制定规章制度制度、定期监控，制定控制扬尘污染方案，对施工工地和道路的扬尘污染进行监控，定期公布监控结果。 三、施工期噪声 （1）声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的来往运输，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源，根据《环境噪声与震动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中，“附表A.2常见施工设备噪声源不同距离声压级”。项目施工期高噪声设备的噪声值见表4-1。 表4-1各种施工机械设备的噪声源强 单位：dB(A) 序号; 主要噪声源; 距声源5m; 距声源10m. 1; 挖掘机; 82~90; 78~86. 2; 推土机; 83~88; 80~85. 3; 商砼搅拌车; 85~90; 82~84. 4; 振动夯锤; 92~100; 86~94. 5; 打桩机; 100~110; 95~105. 6; 重型运输车; 82~90; 78~86. 7; 木工电锯; 100~105; 95~99. 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中： L2—声点源在预测点产生的声压级； L1—声电源在参考点产生的声压级； r2—预测点距声源的距离； r1—参考点距声源的距离； △L—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收引起的衰减量)。 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表4-2。 表4-2各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m） 噪声源; 10; 25; 50; 100; 180; 300; 400; 550. 电锯、夯锤、打桩机; 85; 77; 71; 65; 60; 55; 53; 50. 搅拌车、推土机; 84; 76; 70; 64; 59; 54; 52; 49. 挖掘机、重型运输车; 76; 68; 62; 56; 51; 46; 44; 41. 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，白天施工时，施工设备超标范围在50m以内；夜间施工影响范围为300m，本项目周边近距离范围内无声环境敏感目标，施工噪声对外环境影响较小。 （2）防治措施 鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不易进行噪声防治，只能从声源上控制和靠距离、绿化等自然衰减，尽量降低对周围环境的影响。施工期噪声控制主要措施有： ①源头控制：在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、低耗能的先进设备。同时加强对施工机械的维护保养，避免由设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 ②减少噪声干扰范围：充分利用地形等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设施，移动噪声源如空压机、混凝土搅拌机等应尽可能采取相应的屏蔽措施。施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 ③施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。进出施工场地的车辆应严格执行施工计划，按城市交通管制规定和规定路线进出，并设专人负责指挥场地内运输和接入，在项目施工出入口前后应设置标示牌，施工场地车辆出入地点应尽量远离敏感点，经过敏感地段必须限速、禁鸣。 ④加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证施工质量前提下，加快施工进度，尽量缩短工期。 四、施工期固废 （1）固体废弃物影响分析 根据项目自身特点，本项目施工期产生的固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、开挖地基产生的多余土方、施工过程中残余混凝土、断砖破瓦、破残的瓷片、玻璃、钢筋、金属碎片、塑料碎片、各改造的池体清淤污泥、抛弃在现场的破损工具、零件、和含油废棉纱等固体废物。 评价要求建设单位对施工过程中产生的固体废物进行及时收集处理，渣土等垃圾应运送到指定地点。由于生活垃圾长期堆放容易变质腐烂，发生恶臭，污染周边环境，并成为蚊蝇滋生和病菌传播的源头，因此施工区域内应设置垃圾收集容器，派人专门收集，定期交由环卫部门进行处理。各池体清淤污泥应委托有资质单位进行污泥属性鉴定，在鉴定结果未出具前按危险废物进行管理。 （2）防治措施 ①施工上要减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。剩余土石方、弃渣等集中运至政府指定的渣场进行处理；各池体清淤污泥应委托有资质单位进行污泥属性鉴定，在鉴定结果未出具前按危险废物进行管理。 ②在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 ③在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土，填土作业应集中和避开雨天。 ④施工人员产生的生活垃圾应交由当地环卫部门统一收集处理。 ⑤对建设中不需要用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与总体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 五、施工期生态环境保护目标的保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 本项目建设地点位于固镇经开区内部，对固镇经开区污水处理厂现有三、四期工程进行技术改造，不新增用地，不属于“指南”中“产业园区外建设项目新增用地的”范畴，因此本次评价不再对生态环境保护目标的保护措施进行评价。 管廊施工环境影响 一、生态环境影响及恢复措施 项目管廊工程施工期生态影响主要包括植被破坏、土方挖填、堆存引起的水土流失。 （1）临时占地影响分析 项目对陆域生态环境主要是临时性占地对沿线局部地区的土地利用格局产生影响。 工程施工点分散，每个施工点施工作业量不大，为最大可能的保护现有生态环境不因管网建设而遭到破坏，设计对工程土石方在全线进行综合调配，无需设置专门取弃土场，少量不能及时利用的剩余土石方运至指定地点填埋，使施工临时用地对植物资源影响大大减少。 施工场地尽量利用管网沿线的空闲场地，减少破坏地表植被。另外，本项目基本可利用现有路面作为施工便道，不用在全线新修施工便道，这也可大大减少施工便道设置对地表附着植被的破坏。 综合来看，本项目管网建设可以通过综合合理利用，不设专门取弃土场，土石方基本上能做到挖填平衡。少量剩余土石方及时清运填埋，尽量利用沿线空闲场地，不全线新修施工便道等，可大大减少植被资源损失。并在施工结束后立即实施景观绿化工程，恢复原地貌。 （2）植被影响分析 本工程建设对植被的影响主要是临时占地引起的植被破坏以及施工扬尘对沿线植被的影响。 ①临时占地对植被的影响 施工临时占地将对沿线植被产生直接的破坏作用，但这种破坏时短暂的，可恢复的。项目临时占用草地和绿地面积小，评价要求在管沟开挖过程中将表土和深土分别堆放，施工完成后分层回填以利于地貌恢复。采取上述措施后，本工程建设对沿线植被影响较小。 ②施工扬尘对植被的影响 施工过程中扬尘主要来自管廊管架施工、材料运输过程漏撒以及运输道路路面起尘等。 施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，减少调湿和有机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产，使植物，抗逆性下降，从而使其生长能力衰退。 施工期采用分段施工方式，扬尘对道路沿线植被的影响也是局部的、短暂的，工程完成之后这种影响就会消失，工程可通过洒水抑尘、物料运送采用密闭蓬遮盖等措施将其影响程度降至最低。 （3）水土流失影响分析 ①水土流失影响 造成河水混浊，影响水质施工时的弃土，如不及时运走或堆放时被覆不当，遇雨时(尤其是强风暴雨时)，泥砂流失，水土流失重的细粒子可以进行比较长的距离迁移，通过地面径流或下水管道，也会进入管渠、河道，造成河水混浊，影响水质。 堵塞下水道施工时的弃土，如不及时运走，遇雨时，就会随水冲入市政下水管道；泥沙在管道内沉积，使下水道过水面积减少，就会影响下水管道的输水能力，严重时会堵塞下水管道，轻者造成排水不畅，重者造成水浸。 产生扬尘，影响大气质量施工时的弃土如不及时运走或被覆不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，遇晴天或大风时就会产生扬尘，影响城市大气质量。 影响市容、破坏景观施工时的弃土如不及时处理，被雨冲散，遇雨会随地流淌，零乱分布，有风时，造成满天风沙，影响市容，破坏陆域景观；泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观。 对社区和道路的影响施工时裸露的表土在降雨径流作用下，产生的泥沙将被携带进入这些区域，从而对项目所在区域的社区居住地和交通道路的安全造成不良影响。 ②水土流失防治措施 项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设应以全面的观点来进行，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重缓急，区别对待，其总的指导思想为：工程措施和植物措施有机结合，点、线、面上水土流失防治相辅，充分发挥工程措施控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用土地整治和林草措施涵水保土，实现水土流失彻底防治。 本项目的水土流失防治主要为项目建设区，其中项目主体工程建设区和管廊工程为重点防治区域。在分区布设防护措施时，既要注重各分区的水土流失特点以及相应的防治措施、防治重点和要求，又要注重各防治分区的关联性、连续性、整体性、系统性和科学性。水土保持措施总体布局为： a.对管廊工程主要建设区域要做好预防保护措施及土石方平衡的合理调运利用，优化施工工艺，尽量减少弃渣量，做好管廊工程施工过程中的临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等防护措施，注意植被绿化，改善和恢复生态景观； b.对项目主体工程区采取上游截洪、下游及内部排水拦挡等措施。施工场地外边坡植被恢复、截排水措施。并在施工结束及时对施工场地空置区域进行植被恢复措施。 二、大气环境影响及减缓措施 工程在施工期间的扬尘是大气中TSP的主要来源之一，对区域整体环境空气质量的影响较大。如果不注意防止扬尘污染，不采取有效防尘措施，将会增加该区域TSP的污染。 施工期间扬尘起尘量与许多因素有关，包括进出车辆带泥砂量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大，随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度也将随之增强和扩大，将会对区域内TSP污染产生较大影响。 为避免施工扬尘对区域大气环境质量，本评价结合根据按《安徽省大气污染防治条例》（安徽省人民政府，2015.1.31）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（安徽省人民政府，2013.12.30）中相关要求，对管廊工程施工扬尘采取防治措施。 三、其他影响及减缓措施 1、废水 本项目厂外管廊总长约15.83km，工程施工量较大、设计施工周期段较长。管廊施工过程中，施工人员多来自于当地，不需要设置临时施工营地，施工人员生活污水可以利用附近原有生活和卫生设施，不直接排入附近周围水体，不会对所在区域水环境造成影响。 施工期产生的施工废水中污染物主要是SS、COD、石油类等，其产生量较小且为间歇排放。项目施工时对机械设备工具等加强管理，采取篷布覆盖等防雨淋措施，施工废水经沉淀池和隔油池处理后回用于施工生产过程，不外排。管道试压和管道清洗排放的废水，基本没受到污染，只是在流经管道时，可能携带有管道中的一些杂物，因而，处理方式一般是排入市政雨水管网或直接就近排入自然沟内。 2、噪声 项目管廊施工过程中，主要施工设备包括挖掘机等，设备噪声约为78~86dB(A)。 由于管廊工程施工为线性施工作业方式，使用的施工设备较为简单、数量较少，因此，施工噪声对区域声环境影响较小。为避免施工噪声对居民生活造成不利影响，本项目提出以下噪声污染防治要求： （1）合理安排施工作业时间，避免在在中午（12：00~14：00）、晚上（22：00~次日6：00）进行施工作业。如因项目施工作业需要，必须在该时段进行施工，则应向当地环保部门申请，经批准后才能根据规定施工，并在施工作业场地周边设置居民告示牌； （2）在镇区附近进行施工作业时，建议在施工作业区和居民区之间，设置临时隔声屏障或其他围挡，避免施工噪声扰民； （3）加强施工管理，施工材料应尽量安排在白天运输，避免夜间扰民。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 3、固废 施工期固废主要包括管廊施工中产生的土方、施工材料废弃包装材料、施工人员生活垃圾等。 对于可回收废料，如钢筋头、废木板等，施工单位经尽量回收利用。生活垃圾应按照环境卫生的规范要求，委托地方环卫部门进行清运处理。废弃土方全部出售。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期废气环境影响和保护措施 根据工程分析内容，拟实施项目在废水处理过程中生化及污泥池等构筑物将产生恶臭。恶臭气体的主要成分为氨和硫化氢。 1、预处理单元、生化处理系统、污泥处理系统产生恶臭污染分析 根据《污水泵站的恶臭评价与对策》《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中恶臭污染物的排放强度以及相互之间的关联性，推算出氨、硫化氢的排放系数，污水处理各单元废气产生情况见下表。 ##### 表4-2 废气产生源强情况一览表 构筑物; 单元面积m2; NH3; H2S; 臭气浓度 （无量纲）. 产污系mg/s·m2; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 产污系数 mg/s·m2; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a. 预处理单元; 305; 0.02; 0.0220; 0.1924; 0.0005; 0.0005; 0.0048; 2000. 生化处理系统; 18484; 0.02; 0.1331; 1.1659; 0.0005; 0.0333; 0.2915; 2000. 污泥处理系统; 484; 0.05; 0.0871; 0.7632; 0.001; 0.0017; 0.0153; 6000. 合计; /; 0.2422; 2.1214; 0.0356; 0.3116; /. 注：生产时间按8760小时计。 则氨产生量2.1214t/a，硫化氢产生量0.3116/a。通过加盖方式对其产生的恶臭污染物进行密闭收集，收集效率90%，通过一套生物滤池除臭系统进行治理，通常生物、除臭的效率可以达到95%以上，最高可达99%以上，本次评价保守考虑，取处理效率为90%，最后经一根15m高排气筒DA001排放，风机风量25000m3/h。 项目运行期工程废气产排情况如下表所示。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-3 三、四期工程恶臭气体产排情况一览表 产污工序; 类别; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 风机风量（m3/h）; 收集措施; 收集效率; 治理措施; 处理效率; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 运行时间（h）. 预处理单元; 有组织; 氨; 0.0002; 0.0220; 0.1924; 25000; 密闭收集; 90.00%; 生物滤池; 90.00%; 2.19E-05; 0.0020; 0.0173; 8760. 硫化氢; 5.55E-06; 0.0005; 0.0048; 5.48E-07; 4.93E-05; 0.0004. 生化处理系统; 氨; 0.0015; 0.1331; 1.1659; 1.33E-04; 0.0120; 0.1049. 硫化氢; 0.0004; 0.0333; 0.2915; 3.33E-05; 0.0030; 0.0262. 污泥处理系统; 氨; 0.0010; 0.0871; 0.7632; 8.71E-05; 0.0078; 0.0687. 硫化氢; 0.000019; 0.0017; 0.0153; 1.75E-05; 0.0002; 0.0014. 预处理单元; 无组织; 氨; /; 0.0022; 0.0192; /; /; 增加有组织收集处理设施维护，减少无组织排放; /; /; 0.0022; 0.0192. 硫化氢; /; 0.0001; 0.0005; /; /; /; /; 0.0001; 0.0005. 生化处理系统; 氨; /; 0.0133; 0.1166; /; /; /; /; 0.0133; 0.1166. 硫化氢; /; 0.0033; 0.0292; /; /; /; /; 0.0033; 0.0292. 污泥处理系统; 氨; /; 0.0087; 0.0763; /; /; /; /; 0.0087; 0.0763. 硫化氢; /; 0.0002; 0.0015; /; /; /; /; 0.0002; 0.0015. 经本次改造后，新增的废气处理设施点源参数详见下表。 表4-4 项目点源参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标*; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 年排放小时数h; 排放口类型; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. 经度; 纬度; 氨; 硫化氢. DA001; 污水处理设施废气排放口; 117.347556; 33.219282; 18.2; 15; 1.2; 8760; 一般排放口; 连续; 0.0218; 0.0032. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废气达标排放分析 项目运行期产生的废气主要为各污水处理构筑物产生的恶臭气体，建设单位拟对各产臭构筑物进行密闭，废气经收集后通过一套“生物滤池除臭装置”进行处理，尾气达标后通过1根15m高（DA001）排气筒排放。 根据源强核算结果，本项目产生的废气污染物氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2恶臭污染物排放标准值”要求。项目运营期废气可做到达标排放。 3、废气治理措施可行性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4757-2017），拟建项目属于D4620污水处理及其再生利用，对照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）表5，预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段可行技术为生物过滤/化学洗涤/活性炭吸附，本项目拟采用生物滤池除臭方式，属于生物过滤范畴，属于可行技术。 根据本工程实际情况，废水成分较为稳定，处理过程中会产生恶臭的成分主要为H2S、NH3等。采用生物除臭不会产生二次污染且运行费用较低，本项目采用生物滤池对改造后的二期工程运行期产生的恶臭污染物进行治理具有可行性。 4、非正常工况 本项目属于D4620污水处理及其再生利用，不存在开停炉（机）等大型的繁琐启停过程，无反应工序，对于本项目而言，非正常工况主要表现为各产臭构筑物的废气治理措施发生故障，导致废气的非正常排放。主要考虑拟配套的废气处理设施“生物滤池”发生故障时，非正常工况下废气处理效率下降至0%，按年发生一次，持续时间1h考虑。经计算，在非正常工况下，废气排放源强见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-5 非正常工况下本项目废气源强核算表 产污工序; 污染物; 处理措施; 收集效率; 处理效率; 单次持续时间h; 年发生频次; 污染物; 排放情况; 排放标准（kg/h）; 是否达标; 应对措施. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 废水处理区; 氨; 生物滤池; 90%; 0%; 1; 1; 氨; 0.12; 0.0035; /; /; 由于污水处理具有不间断性，经核算，非正常工况仍能做到达标排放，评价要求在实际运行中，如发生废气处理设施故障导致非正常排放，应立即联系厂家维修、排查，尽早处理及解决问题；在日常中要加强废气处理设施的维护及检修工作，保障其稳定运行。. 硫化氢; 硫化氢; 0.02; 0.0005; /; /. 污泥处理区; 氨; 氨; 0.23; 0.0070; /; /. 硫化氢; 硫化氢; 0.05; 0.0015; /; /. DA001排气筒合计; 氨; 氨; 0.35; 0.0105; 4.9; 达标. 硫化氢; 硫化氢; 0.07; 0.0020; 0.33; 达标. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 由上表可知，非正常工况污染物排放量较正常工况显著增加，为减少污染物的排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，应立即联系厂家维修、排查，尽早处理及解决问题。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： （1）每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 （2）当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，立即联系厂家维修、排查，尽早处理及解决问题。 （3）建立废气处理装置运行管理台账。 对于本项目拟采取废气收集治理措施，本次评价提出如下控制要求。 （1）正常运行时，加盖不应影响对构筑物内部和设备的观察来光要求； （2）应设置检修通道，加盖不应妨碍设备的操作和维护检修； （3）应具有人员进入时的强制换风或自然通风措施； （4）应采取防止因抽吸负压引起加盖损坏的措施； （5）应采取防止雨水在盖板上累积的措施； （6）风量较大的除臭空间，盖上应设置均匀抽风和补风装置； （7）生物过滤池填料在设计空塔流速下的初始压力损失不宜大于1000Pa； 5、环境防护距离设置 本次评价以卫生防护距离核定环境防护距离。依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)计算本项目的卫生防护距离。工业企业应设置的卫生防护距离按下式计算： QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中： Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h)； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m³）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r＝（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 具体结果见下表所示： 表4-6 卫生防护距离估算结果一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 标准限值mg/m3; 卫生防护距离计算初值m; 卫生防护距离(m). 废水处理区; 氨; 0.0031; 0.2; 0.006; 50. 硫化氢; 0.0004; 0.01; 0.021; 50. 污泥处理区; 氨; 0.0067; 0.2; 0.445; 50. 硫化氢; 0.0014; 0.01; 1.463; 50. 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中规定：当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。本项目卫生防护距离初值在同一级别，因此卫生防护距离终值应提高一级，即卫生防护距离取100m。 根据项目现有工程环境影响评价报告及批复，固镇经开区污水厂现有工程自厂界外设置100m防护距离，本次计算的防护距离与现有工程防护距离相同，因此评价考虑仍以原设置的防护距离为准作为改造后的环境防护距离。根据现场调查，厂界周边100m范围内无居民点、学校、医院等环境敏感点，能够满足环境防护距离的要求。在环境防护距离内不得建设机关、学校、医院、养老院、居民区等环境保护目标，环境防护距离包络线详见附图6。 二、运营期废水环境影响和保护措施 1、废水源强分析 现有三期工程污水处理规模为2万m3/d，现有四期工程污水处理规模为2万m3/d，现有三四期污水处理规模合计为4万m3/d，结合污水厂实际收水规模、现有化工企业产能排水情况及化工园区剩余空地等因素，本次污水处理厂三四期升级改造工程的设计规模为2.8万m³/d，1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地，剩余1.8万m3/d尾水排至中水厂（维持现状），本次升级改造规模不突破现有三四期污水处理合计规模。项目自身在生产过程中的用水环节主要包设备冲洗用水、地面冲洗用水、员工生活用水及绿化用水，产生的废水均进入经改造后的污水处理站进行处理后排放。 根据《室外排水设计标准》（GB50014—2021）可知，厂区初期雨水收集量应按下列公式计算：Q=qΨFt 式中：Q－雨水设计流量（L）； q－设计暴雨强度[L/(s·hm2)]； Ψ－径流系数，项目厂区已做地面硬化，径流系数取Ψ=0.9； F－汇水面积（hm2），包括道路、仓库等，汇水面积约0.8hm2； t—降雨历时（s），取15min=900s；根据《关于发布蚌埠市暴雨强度修订公式的通知》设计暴雨强度q计算公式： q=1453.565（1+0.997 lgP）/（t+8.251）0.660 式中：q－设计暴雨强度[L/(s·hm2)]； t－降雨历时（min），取15min； P－设计重现期（a），本项目取2a； 经计算q=231.758L/(s·hm2)，暴雨次数按一年15次计，则初期雨水产生量约为2252.7m3/a（6.17t/d），主要污染物为COD、SS。本项目实施后，对前15分钟雨水进行收集，由泵输送至应急事故池暂存，后排至调节池进生化系统处理。15分钟后厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，雨水管道采用 d300～d1500 管径，厂区雨水管就近接入附近市政雨水管网。 固镇经开区污水处理厂三、四期工程本次改造后全厂水平衡图详见图4-1。 图4-1 固镇经开区污水处理厂三、四期改造后工程水平衡图 单位：m3/d 区域内生活污水及工业废水执行污水处理厂设计进水水质及企业所属行业污染物排放标准，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 综上，项目废水产生及排放情况如下。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-7 本项目废水产生及排放情况一览表 产污环节; 类别; 废水量（m3/d）; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 产生源强; 治理工艺; 是否为可行技术; 污染物种类; 处理效率; 排放源强. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 园区收水; 工业污水及通勤人员生活污水; 28000; 10220000; COD; 500.00; 5110.00; 1、针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放； 2、其他废水经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放； 3、1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地，剩余1.8万m3/d尾水排至中水厂（维持现状）。; 是; COD; 90.00 %; 50.00; 182.50. BOD5; 120.00; 1226.40; BOD5; 91.67%; 10.00; 36.50. SS; 400.00; 4088.00; SS; 97.50%; 10.00; 36.50. NH3-N; 45.00; 459.90; NH3-N; 88.89%; 5.00; 18.25. TP; 5.00; 51.10; TP; 90.00%; 0.50; 1.825. TN; 66.00; 674.52; TN; 77.27%; 15.00; 54.75. 石油类; 20.00; 204.40; 石油类; 95.00%; 1.00; 3.65. 生活办公; 生活污水; 3.84; 1401.6; COD; 400.00; 0.561; /; /; /; /. BOD5; 150.00; 0.210; /; /; /; /. SS; 220.00; 0.308; /; /; /; /. 氨氮; 25.00; 0.035; /; /; /; /. TP; 2.00; 0.003; /; /; /; /. 设备冲洗; 设备冲洗废水; 2.4; 876; COD; 500.00; 0.438; /; /; /; /. SS; 600.00; 0.526; /; /; /; /. 地坪冲洗; 地坪冲洗废水; 2; 730; COD; 500.00; 0.365; /; /; /; /. SS; 600.00; 0.438; /; /; /; /. 初雨冲洗; 初期雨水; 6.17; 2252.7; COD; 500.00; 1.126; /; /; /; /. SS; 600.00; 1.351; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废水污染物排放量分析 本次技改项目完成后，废水排放标准不变，拟将1万m3/d尾水（COD：182.5t/a；氨氮：36.5t/a）由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区整体调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量（COD:328.5t/a，氨氮:16.4t/a，总磷:3.29t/a），项目的实施不新增水污染物排放总量。 表4-8 本项目污水排放口情况一览表 排放方式; 排放去向; 排放口基本情况. 编号; 名称; 类型; 总排口坐标; 入河排污口坐标. 直接排放，连续; 经管道引至金山湖湿地，湿地处理后排入北淝河; DW001; 污水总排口; 主要排放口; 经度：117°34′24″ 纬度：33°58′43″; 经度：117°25'59.50" 纬度：33°1'13.65". 3、达标排放分析 （1）废水处理可行性 ①本项目废水种类 本项目排放的废水主要为收水范围内各工业企业产生的生产废水及生活污水，经本次改造后，在一定程度上强化了废水处理工艺，并且收水范围及废水种类、废水量未发生变化，有利于进一步削减污染物排放量。厂区排水采用雨、污水分流制。 ②废水排放量 本次技改项目完成后，废水排放标准不变，拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区统一调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，其中一二期污水处理厂及南区污水处理厂尾水排放量不得突破2万吨/天，三四期污水处理厂尾水排放量不得突破1万吨/天且排放量须同时满足中水回用率30%要求。项目的实施不新增水污染物排放总量，不降低因区域废水外排导致的地表水及周边环境影响，具有可行性。 ③污染物种类及浓度 本项目实施运行后全场废水外排浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准保持不变。 ④对照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中“表4污水处理可行技术参照表”，该表中给出了工业废水处理可行技术分为预处理、生化处理及深度处理，分别为： 预处理：沉淀、调节、气浮、水解酸化； 生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。 经本次改造后，固镇经开区污水处理厂三、四期污水处理工艺属于该表中可行技术。 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 项目产生的噪声主要来源于污水处理设备及废气处理设施产生的噪声，噪声源强约在70~110dB（A）之间，根据类比调查，项目运行过程中主要设备噪声源强详见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 编号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. x; y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 粗格栅及进水泵房; 轴流风机1; 风量3163m/h，功率0.12kW; 90.0; 选用低噪声设备、大型机械进行基础减震、置于厂房内使用、房间隔声、定期检修维护; 134.94; 4.16; 1; 2; 73.0; 昼间; ≥20; 53.0; 1m. 2; 轴流风机2; 风量3163m/h，功率0.12kW; 90.0; 135.75; -4.16; 1; 2; 73.0; ≥20; 53.0; 1m. 3; 鼓风机房; 磁悬浮鼓风机1; Q=65m3/min，H=7.0m，N=110KW; 95.0; 50.06; 48.75; 1; 2; 78.0; ≥20; 58.0; 1m. 4; 磁悬浮鼓风机2; Q=65m3/min，H=7.0m，N=110KW; 95.0; 55.17; 48.48; 1; 2; 78.0; ≥20; 58.0; 1m. 5; 磁悬浮鼓风机3; Q=65m3/min，H=7.0m，N=110KW; 95.0; 61.08; 48.21; 1; 2; 78.0; ≥20; 58.0; 1m. 6; 磁悬浮鼓风机4; Q=65m3/min，H=7.0m，N=110KW; 95.0; 65.91; 47.94; 1; 2; 78.0; ≥20; 58.0; 1m. 7; 臭氧设备间; 无油空压机; vw-0.45/7-Q，Q=0.45m3/min，压力0.7Mpa,N=4kw; 110.0; -13.86; 104.35; 1; 2; 93.0; ≥20; 73.0; 1m. 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 单元; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. x; y; Z. 1; 调节池事故池; 反应池搅拌机; 桨叶式搅拌机，水下材质不锈钢304，水上材质碳钢防腐; 102.55; 84.61; 2; 95; 选用低噪声风机设备，风机及电机底部安装缓冲装置，风机加装消声器; 全时段. 2; 快混池搅拌机; 框式搅拌机，水下材质不锈钢304，水上材质碳钢防腐; 107.89; 84.39; 2; 95. 3; 慢混池搅拌机; 框式搅拌机，水下材质不锈钢304，水上材质碳钢防腐; 114.29; 84.29; 2; 95. 4; 潜水搅拌机1; 叶轮直径260mm，N=1.5KW; 121.01; 83.86; 2; 70. 5; 污泥池提升泵1; Q=45m3/h，H=20m，N=5.5KW; 127.42; 83.54; 2; 75. 6; 污泥池提升泵2; Q=45m3/h，H=20m，N=5.5KW; 102.66; 78.84; 2; 75. 7; 出水提升泵1; Q=420m3/h，H=15m; 108.74; 73.61; 2; 75. 8; 出水提升泵2; Q=420m3/h，H=15m; 108.53; 67; 2; 75. 9; 水解酸化池; 出水提升泵1; Q=460m3/hr，H=20m; 44.12; 4.5; 2; 75. 10; 出水提升泵2; Q=460m3/hr，H=20m; 48.24; 4.81; 2; 75. 11; 出水提升泵3; Q=460m3/hr，H=20m; 53.59; 4.81; 2; 75. 12; 推流器; 叶轮直径320mm，转速980rpm，功率4kW; 59.08; 4.65; 2; 80. 13; 难降解废水收集池; 潜污泵1; Q=210m3/hr，H=10.0m; 104.33; 48.44; 2; 75. 14; 潜污泵2; Q=210m3/hr，H=10.0m; 112.24; 48.44; 2; 75. 15; 潜污泵3; Q=210m3/hr，H=10.0m; 119.88; 48.17; 2; 75. 16; 低速潜水搅拌器1; 桨叶直径1800mm，r=52rpm，P=7.5kw; 116.45; 41.32; 2; 65. 17; 低速潜水搅拌器2; 桨叶直径1800mm，r=52rpm，P=7.5kw; 116.45; 36.05; 2; 65. 18; 低速潜水搅拌器3; 桨叶直径1800mm，r=52rpm，P=7.5kw; 116.19; 29.99; 2; 65. 19; 低速潜水搅拌器4; 桨叶直径1800mm，r=52rpm，P=7.5kw; 115.93; 23.93; 2; 65. 20; 生化池沉淀池; 潜水搅拌器1; 叶轮直径325mm，N=2.2kw，转速750rpm; 54.46; 139.64; 2; 80. 21; 潜水搅拌器2; 叶轮直径325mm，N=2.2kw，转速750rpm; 60.34; 139.64; 2; 80. 22; 潜水搅拌器3; 1800mm，N=5.5kw，转速45rpm，池深6.5m; 66.48; 139.38; 2; 80. 23; 潜水搅拌器4; 1800mm，N=5.5kw，转速45rpm，池深6.5m; 73.42; 139.38; 2; 80. 24; 潜水搅拌器5; 1800mm，N=5.5kw，转速45rpm，池深6.5m; 12.25; 140.44; 2; 80. 25; 潜水搅拌器6; 1800mm，N=5.5kw，转速45rpm，池深6.5m; 19.2; 140.18; 2; 80. 26; 潜水搅拌器7; D2500mm，N=7.5kw，转速45rpm; 25.08; 140.44; 2; 80. 27; 潜水搅拌器8; D2500mm，N=7.5kw，转速45rpm; 31.75; 140.44; 2; 80. 28; 潜水搅拌器9; D2500mm，N=7.5kw，转速45rpm; 11.72; 134.57; 2; 80. 29; 潜水搅拌器10; D2500mm，N=7.5kw，转速45rpm; 55.26; 133.5; 2; 70. 30; 混合液回流泵1; 墙式安装;含有自耦及导轨Q=500m3/h，H=1m,N=4.0KW; 18.13; 134.3; 2; 75. 31; 混合液回流泵2; 墙式安装;含有自耦及导轨Q=500m3/h，H=1m,N=4.0KW; 24.01; 134.3; 2; 75. 32; 混合液回流泵3; 墙式安装;含有自耦及导轨Q=500m3/h，H=1m,N=4.0KW; 62.74; 133.5; 2; 75. 33; 混合液回流泵4; 墙式安装;含有自耦及导轨Q=500m3/h，H=1m,N=4.0KW; 70.75; 132.97; 2; 75. 34; 好氧池循环泵1; 形式:墙式泵;含有自耦及导轨Q=1800m3/h，H=0.9m，N=7.5KW，池深6.5m，防护等级IP68,绝缘等级F级; 11.19; 91.83; 2; 70. 35; 好氧池循环泵2; 形式:墙式泵;含有自耦及导轨Q=1800m3/h，H=0.9m，N=7.5KW，池深6.5m，防护等级IP68,绝缘等级F级; 30.95; 91.56; 2; 70. 36; 好氧池循环泵3; 形式:墙式泵;含有自耦及导轨Q=1800m3/h，H=0.9m，N=7.5KW，池深6.5m，防护等级IP68,绝缘等级F级; 55.79; 89.96; 2; 70. 37; 好氧池循环泵4; 形式:墙式泵;含有自耦及导轨Q=1800m3/h，H=0.9m，N=7.5KW，池深6.5m，防护等级IP68,绝缘等级F级; 71.55; 89.69; 2; 70. 38; 高效沉淀池; 反应搅拌机1; 第Ⅰ级减速机:BLEY-141-315-1.1，电机1.1kw,1390r/min; 38.15; 18.27; 2; 65. 39; 反应搅拌机2; 第Ⅰ级减速机:BLEY-141-315-1.1，电机1.1kw,1390r/min; 41.11; 18.17; 2; 65. 40; 反应搅拌机3; 第2级减速机:BLEY-141-473-0.75,电机0.75kw,1390r/min; 45.98; 17.74; 2; 65. 41; 反应搅拌机4; 第2级减速机:BLEY-141-473-0.75,电机0.75kw,1390r/min; 66.63; 17.85; 2; 65. 42; 反应搅拌机5; 第3级减速机:BLEY-141-731-0.55,电机0.55kw,1390r/min; 69.38; 17.95; 2; 65. 43; 反应搅拌机6; 第3级减速机:BLEY-141-731-0.55,电机0.55kw,1390r/min; 74.04; 18.17; 2; 65. 44; 出水井; 潜水轴流泵1; 型号350ZQB-70D，Q=450m3/h，H=3.36m，N=7.5KW; 9.24; 15.38; 2; 70. 45; 潜水轴流泵2; 型号350ZQB-70D，Q=450m3/h，H=3.36m，N=7.5KW; 10.6; 15.38; 2; 70. 46; 潜水轴流泵3; 型号350ZQB-70D，Q=450m3/h，H=3.36m，N=7.5KW; 13.24; 15.47; 2; 70. 47; 除臭装置; 风机; 风机风量25000m3/h; 121.38; 107.45; 5.5; 90. 注：表中坐标以固镇经开区污水处理厂四期工程东西侧厂界（117.565955,32.981340）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声预测分析 本次噪声环境影响预测参照《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析，预测步骤如下建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： ①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct—某个声源的倍频带声功率级，dB； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2； Q—方向性因子，无量纲值。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声压Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥面声源预测模式 噪声由室内传播到外时，建筑物墙面相当于一个面声源，衰减规律相当于一个面声源。 图4-2 面声源中心轴线上的衰减特性 衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10lg(r/r0))；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性(Adiv≈20lg(r/r0))。其中面声源的的b>a。图中虚线为实际衰减量。 ⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M为等效室外声源个数。 ⑧预测结果 本项目为对固镇污水处理厂现有三、四期工程进行改造，建设实施地点均在现有三、四期场地内进行，因此，以污水处理厂三、四期工程占地范围作为本次噪声预测厂界，本次评价以改造后三、四期全部主要产噪设备作为噪声源，预测三、四期厂界的达标情况。 噪声预测结果见下表。 表4-10运行期三、四期边界噪声贡献值预测 单位：dB（A） 预测点编号; 方位; 本项目贡献值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 北厂界; 45.61; 45.61; 65; 55; 达标; 达标. 2#; 东厂界; 53.5; 53.5. 3#; 南厂界; 45.91; 45.91. 4#; 西厂界; 50.89; 50.89. 由预测结果可知本项目设备声源采取降噪措施后，生产噪声对三、四期厂界的贡献值较小，三、四期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)中3类标准要求。综上所述，本项目运行后，对区域声环境质量无明显影响。项目周边50米范围内无声环境保护目标，拟建项目实施后厂界环境噪声应每季度开展一次监测。 3、防治措施 为确保项目运营期，厂界噪声达标排放，建设单位采用以下措施： （1）选用低噪声、质量好的设备，大型设备设减振垫及减振基础； （2）噪声源设备安装减震基座或减震垫，利用围护结构隔声； （3）加强生产设备的维修、维护，确保生产设备处于良好的运行状态。 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物包括废水处理污泥（需对其固体废物属性进行鉴定，每年一次，鉴定结果出具前暂按危险废物进行管理）、废试剂瓶、检验废液、员工生活垃圾等。 1、一般工业固体废物 （1）格栅渣 原环评中将格栅渣作为项目运行期可能产生的一般固体废物，委托环卫部门进行处理，根据现场实际踏勘及建设提供资料显示，现有工程收水范围内各工业企业均对接管排放废水经厂内预处理后排放，废水中无大颗粒或杂物，实际生产中无格栅渣产生，因此本次评价不再考虑运行期格栅渣的产生及处置问题。 2、危险废物 （1）废试剂瓶及检验废液 污水处理厂的进水口和出水口均安装有水质在线检测装置，运行过程中将产生废试剂瓶和检测废液，其中现有三、四期工程在产生废试剂瓶产生量约为0.16t/a，检测废液产生量约为0.24t/a，本项目仅为对现有三、四期工程进行改造，未增加废水接收量，不新增危废产生量。废试剂瓶和检测废液属于HW49：900-047-49类危险废物，收集暂存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位进行安全处置。 （2）废水处理污泥 项目运行期间产生的污泥包括物化污泥和生化污泥（剩余污泥）。污泥成分复杂，含有多种病原微生物、寄生虫卵，含有大量有机物、N、P、K等营养成分，重金属含量甚微。根据三、四期环评报告，工程污泥产生量约为1080.4t/a。安徽固镇经开区管理委员会于2021年6月委托安徽长淮环保科技有限公司编制《安徽固镇经开区污水处理厂（三期）废水处理污泥危险特性鉴别检测报告》，报告中明确指出：固镇污水处理厂三期污泥可按照一般固废进行处理。四期工程各池体内污泥属性尚未进行委托鉴定，评价要求，本项目实施前，四期工程污水处理站污泥按危险废物进行管理。本项目实施后，对改造工程污水处理站产生全部污泥进行委托鉴定，未出具鉴定结果前，污水处理站污泥按危险废物进行管理。 3、生活垃圾 污水处理厂现有工作人员34人，本次改造无需新增工作人员，厂区内部设置垃圾桶进行分类收集后定期交由环卫部门清运处理。 综上本项目固体废物产生情况及处理措施见下表。 表4-11 拟建项目固体废物处置措施一览表 分类; 产污环节; 名称; 属性; 形态; 废物类别; 代码; 本项目完成后三、四期工程产生量（t/a）; 处置方式. 危险废物; 废水检测; 废试剂瓶; 危险废物; 固态; HW49; 900-047-49; 0.67; 定期交由有资质的单位进行安全处置. 检验废液; 危险废物; 液态; HW49; 900-047-49; 1.64. 废水处理; 污泥; /; 固态; /; /; 1080.4; 三期污泥按照一般固废进行处理，本项目实施前，四期工程污水处理站污泥按危险废物进行管理。本项目实施后，对改造工程污水处理站产生全部污泥进行委托鉴定，未出具鉴定结果前，污水处理站污泥按危险废物进行管理。. 生活垃圾; 员工办公生活; 生活垃圾; /; 固态; /; /; 4.75; 委托环卫部门定期清运. 4、运营期固废环境影响保护措施 （1）危险废物 本项目危险废物为废试剂瓶、监测废液、污水处理污泥（目前按照危险废物进行过程控制及管理，待进行鉴定后，按其属性进行合理的处理处置）收集后暂存于三期已建的危废库内部，定期委托有资质单位处置。 ①贮存场所（设施）污染防治措施 本项目产生的危险废物应严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的一般规定进行管理。 A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。经现场踏勘，目前已建的三期危废库剩余容积能够满足改造后的二期工程使用，已做防腐防渗处理，基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； G、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； H、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求； I、贮存易产生粉尘、VOCs等有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 J、容器和包装物：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。 ②危险废物贮存过程控制要求 危险废物贮存过程应严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 A、在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存； B、液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐贮存； C、半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存； D、具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存； E、易产生粉尘、VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存； F、危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施； G、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； H、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； I、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 J、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； K、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ③危险废物运输过程防护措施 危险废物运输过程中应严格执行《危险废物转移联单管理》、《道路危险废物运输管理规定》、《危险品运输管理规范》、《道路运输危险货物车辆标志》以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）等相关规定和要求。根据国家有关危险废物贮运法规要求，采取运输、储存全过程的安全和环保措施。 A、危险废物必须妥善分类，并采用专用包装袋和周转箱、专用运输车运送到处置中心，装卸完成后对运输车辆进行消毒； B、运输车上配置橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救药箱、灭火器和紧急应变手册； C、在运输过程中，采取专车专用的方式，禁止将危险废物与旅客及其它货物同车运输； D、危险废物运输车辆通过饮用水源保护区或水库的水源地时，应减速行驶，尽量避免各类交通事故的发生。如有必要应尽量避免雨天运输； E、危险废物运输途经城市时，应尽量绕城行驶，不得穿越城区； F、严格按照规划路线运输，但尽量避免上下班高峰时运输； G、对运输车进行严格管理，须备有车辆里程登记表并做好每日登记，做好车辆日常的维护； H、从事危险废物运输的人员（包括司机），应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作；运输车辆须有特殊标志，以引起关注；危险废物运输车辆需持有危险废物运输通行证； I、为了保证危险废物运输的安全无误，必须遵守国家和地方制定的危险废物转移联单管理办法中的有关规定。 （2）污泥储存与运输污染控制措施 四期工程产生的污泥经暂存后通过管道泵送至三期污泥收集池，与三期工程产生的污泥一并进行压滤处理。 本次评价提出如下污泥储存与运输污染控制措施 A、本项目建设的污泥暂存池应进行加盖处理，对污泥暂存过程中产生的恶臭气体进行收集处理； B、污泥暂存池应按照分区防渗要求进行重点防渗处理，保障周边土壤及地下水安全； C、应定期对污泥的泵送管道进行检查，防止跑冒滴漏情况发生。 D、在污泥属性鉴定结果出具前，本项目产生的污泥按照危险废物进行管理，依托已建的三期工程危废库进行暂存，定期处置。 E、应采用防渗漏、防遗撒、无锋利边角、易于装卸和清洁的专用密闭式污泥运输车辆进行外部运输，以有效预防恶臭逸散。运输过程中全过程监控和治理，预防因裸露、散落或泄露造成二次污染。 （3）污泥处理处置可行性分析 1、焚烧处置 污泥焚烧处置需要配套前处理和后续处理设施。重要的配套处理工艺包括三方面：对于焚烧前的污水进行干化处理，以便使污泥能够自燃，从而减少辅助燃料的消耗量，降低运行成本；需要对尾气进行处理，以便达到规定的排放标准，保护大气；对废物进行回收利用等。但是尾气处理困难，焚烧工艺建设要求较高。 2、农田利用 污泥中含有的N、P、K是农作物生长所必需的肥料成份。污泥中丰富的有机腐殖质是良好的土地改良剂。目前在我国，污泥的农田利用主要有堆肥和制造复混肥两种。由于污泥中可能含有重金属，应用于农业种植尚缺乏足够的技术支持。 3、卫生填埋 将脱水污泥运到卫生填埋场与垃圾一起按卫生填埋操作要求进行处置，具有处理量大，投资省，运行费低，操作简单，管理方便等优点。但是，污泥填埋过程中由于对脱水污泥的土力学性质，以及剪切强度要求较高，大面积选址困难、运输距离增加以及可能污染地下水、病原体扩散等原因，污泥脱水后直接填埋处置被认为不是一种可持续的处置方法，但是在没有更好的处置去处，卫生填埋是各个污水厂污泥处置的常规选择。 4、作为建筑材料利用 污泥的建材利用大致有二类：污泥制砖和制水泥。污泥制作建材的工艺进行了大量研究，但大都处在进一步完善之中；公众对污泥制作建材的认可，市场前景需要进一步探明。 经过上述研究，根据现有项目水厂污泥处置的实际情况，本工程推荐采用“委托处置方式”，根据现有工程环评批复，本次污水处理厂污泥运至固镇县石湖垃圾填埋场进行填埋处理。 本环评对污泥运输、管理等提出以下要求： ①严禁将产生的污泥乱堆放、乱扔起或直接排污周边污水管网； ②污水站产生的污泥经脱水处理后，运送至垃圾填埋场合理处置； ③对整个运输过程进行全过程监控和管理，防止因暴露、落洒或滴漏等造成环境二次污染，防止随意倾倒、偷排污泥； ④建立完备的记录档案等，对污泥的去向、用途等进行跟踪记录。 综上所述，本项目拟采取的固体废物的方案，较为全面、安全，处置去向明确，不会对外环境产生二次污染。 五、运营期土壤、地下水环境影响和保护措施 1、土壤、地下水环境影响 拟建项目应按照规范和要求对二期内各废水池等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对固体废物和危险化学品的管理，运营期正常状况下项目不会对土壤、地下水造成较大的不利影响。但在非正常状况或事故状态下，如生产区等发生渗漏，原辅料和危险废物管理不善或危险废物暂存场所发生泄漏等情况下，污染物可能会渗入地下对土壤、地下水造成影响。 2、土壤、地下水环境保护措施 根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目生产厂房内部划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，对于各污水处理池体，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中“水池、污水沟和井”的重点污染防治区水池防渗要求，包括“结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚服等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，啧涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%”。其中危废暂存间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求：基础必须防渗，防渗层防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数K≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区：地面硬化。 经本项目改造后重点防渗区为进水泵房、应急事故池、调节池、生化反应及沉淀池、臭氧催化氧化装置地面、臭氧接触池、中间提升池及反冲洗废水池、BAF池、滤布滤池及消毒池、出水井、中间水池、铁碳微电解、反应沉淀池、溶气气浮装置、事故水罐所在区域、多介质过滤器进水池、组合池；一般防渗区为中水回用装置区、循环水站等；简单防渗区为二期内道路及辅助用房等。采取防渗措施后可有效防止污染物渗入地下。项目防渗措施见下表，分区防渗情况详见附图5。 表4-12 拟建项目分区防渗一览表 序号; 类别; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 进水泵房、事故调节池、生化反应及沉淀池、臭氧催化氧化装置地面、臭氧接触池、中间提升池及反冲洗废水池、滤布滤池及消毒池、出水井、中间水池、反应沉淀池、溶气气浮装置、事故水罐所在区域、多介质过滤器进水池、组合池等; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，满足K≤10-7cm/s；或参照GB18598-2023及GB/T50934-2013执行. 2; 一般防渗区; 循环水站等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889-2023执行. 3; 简单防渗区; 道路及辅助用房等; 一般地面硬化. 六、环境风险 1、危险物质 项目建设后，涉及的环境风险物质主要为厂内用于设备保养使用的润滑油。采用储罐形式暂存，年用量为0.1t，最大储存量为0.1t，储存位置为厂区仓库。 综上，本项目完成后，改造后的固镇经开区污水处理厂三、四期工程危险物质数量与临界量比值Q值具体判定结果如表4-13所示。 表4-13建设项目Q值确定表 序号; 化学品名称; CAS号; 厂界内最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 油类物质; /; 0.1; 2500; 4×10-5. 由上表，本项目Q值为4×10-5＜1。 2、风险源分布 ①油类物质 项目所用原辅料中属于风险物质的为油类物质。采用储罐形式暂存，年用量为0.1t，最大储存量为0.1t，储存位置为厂区仓库。 3、影响途径 ①本项目存储的部分原辅材料属于具有易燃易爆液体，如管理不当发生泄漏或火灾爆炸，可能对生产人员或周边人群健康产生威胁，对所在地区土壤或地下水造成安全隐患； ②各种电气设备都有潜在发生火灾事故的危险，如果管理不善、操作不当、电气设备故障、电气线路老化，也可能导致电气火灾； ③厂内废气处理系统发生故障时会导致恶臭气体排放量增大，加剧对大气环境的污染。 ④污水处理厂出现事故排放情形，如操作不当，将对淮河水质产生较大影响。 4、事故情景分析 （1）大气风险事故情形分析 电气设备在发生火灾事故时对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇势挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 本项目电气线路的设计与施工考虑将考虑周围环境温度、化学腐蚀、用电设备进线盒方式等因素，采取防腐蚀、阻燃等措施。电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞处，将填实、密封。火灾危险环境的电气线路应避开可燃物。在火灾危险环境区域，移动式和携带式电气设备精将采用移动式电缆，因此，项目建设及运行阶段因电气设备发生火灾的概率较小。 本项目采用生物滤池对各产臭单元产生的恶臭污染物进行治理，项目运行阶段将加强废气治理设施的维护保养，保持废气治理设施的长期稳定运行，发生废气处理系统故障情形概率较低。 （2）地表水风险事故分析 本次技改项目完成后，废水排放标准不变，项目自身产生的废水及收水经厂内处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区统一调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，其中一二期污水处理厂及南区污水处理厂尾水排放量不得突破2万吨/天，三四期污水处理厂尾水排放量不得突破1万吨/天且排放量须同时满足中水回用率30%要求。项目的实施不新增水污染物排放总量。因此，正常工况下不会提高对淮河水质的影响。 污水处理厂发生事故的原因较多，设计、设备、管理等原因都可能导致污水处理厂运转不正常。但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。 ①电力及机械故障 污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会回缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。本污水处理厂设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。 ②污水处理厂停车检修 在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。建设单位拟先对操作人员进行安全培训，并根据实际情况配备防毒面具等安全用品。这样通过加强管理，提高劳动人员技术素养，可将风险降至最低。 ③污泥膨胀、污泥解体 正常活性污泥沉降性能良好，含水率在99%左右，当污泥变质时，污泥不易沉淀，污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异变。这就是“污泥膨胀”，主要是丝状菌大量繁殖所引起，也有由于污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多，缺乏N、P、Fe等养料，溶解氧不足，水温高或pH较低都容易引起丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀，排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因有运行中的问题，有可能是污水中混入了有毒物质。运行不当，如曝气过量会使活性污泥生物—营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低，絮凝伸缩小质密。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊，污泥指数降低等。当污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。建设项目工程设计自动化程度较高，对污水中的有毒物质和污泥浓度等指标实行自动监测，一有异常，立即采取措施补救，这样可有效降低污泥膨胀或解体的风险。 三、四期工程已建事故调节池，容积为5600m³，当出现外排废水超过排放标准的事故工况时，可满足全厂事故废水1h暂存需求，预留有足够的应急处理时间来切断及协调各收水管道阀门，以进行抢修作业，因此，拟建项目事故废水直接外排至地表水体的概率很小。 综上所述，事故状态下，项目废水和泄露的物料不会直接外排进入地表水体而引发水环境污染事故。 5、环境风险防范措施 根据原国家环境保护总局文件《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)要求，对本项目可能产生的环境风险提出相应的应急防范措施。 由于事故风险具有突发性和灾难性的特点，必须本着预防为主的原则，实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，采取措施加以防范，以降低事故发生的频率，为提高本项目运行的安全性。现提出主要风险安全防范措施建议如下： （1）泄漏环境风险防范措施 本项目发生泄露环境风险物质为污水处理过程所用的盐酸、次氯酸钠、硫酸等原料，当此类事故发生在狭小密闭空间时，首先切断电源，防止明火产生。应立即使用黄沙、吸附棉等其他吸附材料进行吸附，防止进一步扩散，收集的废液或吸附物作为危险废物，委托有危废处置资质的单位处置。 （2）火灾环境风险防范措施 本项目应科学配备灭火器材、如泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等对油类火灾具有较好的扑灭抑制效果，另外需设置灭火砂桶等消防设备。厂区内出去口应挂“严禁烟火”警告牌，并定期检查标识牌完好性；消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物。如发现火情，现场工作人员应立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告，马上确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如易燃液体、易燃物品、自燃物品等。一旦发生火灾事故，应先按照相关要求尽快切断泄露源、切断火源，并用灭火器、黄沙等惰性材料灭火，废吸附棉、黄沙等收集后委托有危废处置资质的单位处置。在发生火灾产生消防废水的情况下，通知所在厂区进行应急处理并连同园区封堵雨污水总排口，对灭火产生的事故废水设置沙袋围堰。 （3）事故废气排放风险防范措施 企业应严格管理，建立环保装置运行台帐，检查废气处理设施的运行状况，定期清理和检查废气处理设备。一旦发生废气处理设施故障时，企业须立即停止产废气的相应工序，待废气处理设施故障排除并稳定运行后再继续进行。 （4）事故废水排放风险防范措施 厂区实行雨污分流，事故状态下对消防废水可能影响范围内的雨水口采取覆盖、封实等措施，避免事故废水进入雨水管道；对灭火产生的事故废水设置沙袋围堰，事故池内收集的消防废水根据其浓度、成分，分批次进入污水处理站进行处理。 （5）危废暂存间风险防范措施 危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求执行，采用坚固、防渗、防腐蚀的硬化地面，应设置围堰、地沟等收集措施。 PAC、PAM、乙酸钠等固体原料在加药间内部进行储存，加药间地面需进行一般防腐防渗处理。 评价要求对固体原料储存区域进行防渗处理，在使用过程中应避免散落等现象发生，使用后的包装物应在指定区域内进行暂存，禁止随意堆砌。 （6）应急预案 应按照《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环保部公告2016年第74号）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、等要求编制环境风险应急预案，并定期进行突发环境污染事故应急演练，制定火灾、爆炸和泄漏时的应急措施，且应报环保主管部门备案。 （7）健全防范措施，提高安全意识 对操作人员进行系统严格的安全卫生教育，树立严格的上岗制度，使操作人员能正确操作相关维修保养装置，防止和减小意外事故发生。并能够做到在发生事故使准确地采取相应措施，救治他人或自救；企业每年应组织员工进行一到两次消防设施和器材使用的培训及灭火演练等活动；联系实际讲授一些火灾事例和防范措施，及时消除火灾隐患；操作人员上岗，必须根据其岗位性质，穿戴齐全相应的劳动保护用品。 （8）选址、总图布置和建筑安全防范措施 工程设计和施工中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。厂区内平面布置严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行总图布置和消防设计，其中总图布置应综合考虑生产流程的流畅性及防灾、安全和工业卫生三者的统一与协调性。装置设备的平面布置应符合防火间距的要求；厂界区内的消防及检修通道与界区外的马路及消防道路相通；电气设备及金属构件设计执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中相关规定应设有防静电接地；备有应急电源，避免停电事故的发生。 综上，评价认为，在项目严格按照有关部门规定及本评价提出的风险防范措施后项目环境风险影响较小，项目环境风险可控。 七环保投资估算 本项目在建设及运行阶段主要的环保投资包括废气治理、废水治理、噪声治理、固废治理及风险防范等。环保投资预估金额入下表所示。 表4-14 本项目环保投资预估一览表 序号; 项目名称; 治理措施; 治理对象; 投资估算（万元）. 1; 废气治理; 各池体加盖密闭、废气收集管道、废气治理设施生物滤池的建设、风机及排气筒等; 氨、硫化氢、恶臭气体; 100. 2; 废水治理; 厂内雨污分流，中水回用设施建设，污水处理设施改造等; 雨水、污水; 4188.9. 3; 噪声治理; 生产设备选型、风机、厂区绿化等; 安装减震、隔声的噪声措施; 50. 4; 固废治理; 一般固废暂存区域建设、委托处置费用等; 一般固体废物; 6. 危险固废管理、危废容器、委托处置等费用; 危险废物; 30. 垃圾桶等; 生活垃圾; 2. 5; 风险防范; 分区防渗; 对厂内进行分区防渗，防止土壤及地下水污染; 200. 6; 其他; 环境监测、环境影响评价、环保验收、应急预案等; 57. 合计; 4633.9. 八、污染源监测计划 评价根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中的要求制定环境监测计划。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“污水处理及其再生利用462”，属于排污许可重点管理行业。对照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），“原则上将主体工程中的工业炉窑、化工类排污单位的主要反应设备、公用工程中出力10t/h及以上的燃料锅炉、燃气轮机组以及与出力10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源，其对应的排放口为主要排放口；主体工程、辅助工程、储运工程中污染物排放量相对较小的污染源，其对应的排放口为一般排放口；公用工程中的火炬、放空管等污染物排放标准中未明确污染物排放浓度限值要求的排放口为其他排放口”，本项目不涉及燃料锅炉使用。 对照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），该标准规定了水处理排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测，因此报批稿中以该标准中“表8、表10、表11、表12”为依据拟定自行监测方案。经改造后，本项目废气排放口为一般排放口，废水排放口为主要排放口。 表4-15 项目环境监测计划一览表 类别; 污染源; 监测点; 污染物指标; 监测频率. 废水; 进水; 收水范围内各工业企业排水及污水厂自身废水; 进水总管; 流量、化学需氧量、氨氮; 自动监测. 总磷、总氮; 1次/日. 出水; 废水总排口; 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮①; 自动监测. 悬浮物、色度; 1次/日. 五日生化需氧量、石油类; 1次/月. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 1次/月. 其他污染物; 1次/季度. 雨水; 雨水排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测. 废气; 恶臭气体; DA002排气筒出口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 无组织废气; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 噪声; 噪声; 厂界噪声; 厂界四周选择4个测点位; 1次/季度. 注：①总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测 上述监测若建设单位不具备监测条件，可委托当地环境监测站或环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 废水处理区恶臭气体 |  | 氨 硫化氢 臭气浓度 | 密闭盖板 | 生物滤池 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2恶臭污染物排放标准值” |
|  |  | 污泥处理区恶臭气体 |  |  | 密闭盖板 |  |  |
|  | DA002 | 废水处理区恶臭气体 |  | 氨 硫化氢 臭气浓度 | 密闭盖板 | 生物滤池 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2恶臭污染物排放标准值” |
|  |  | 污泥处理区恶臭气体 |  |  | 密闭盖板 |  |  |
|  | DA003 | 废水处理区恶臭气体 |  | 氨 硫化氢 臭气浓度 | 密闭盖板 | 生物滤池 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2恶臭污染物排放标准值” |
|  |  | 污泥处理区恶臭气体 |  |  | 密闭盖板 |  |  |
|  | 厂界 |  |  | 氨 | 加强密闭管理；厂区内部绿化；加强环保设施的维护保养，保障其正常、稳定运行 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值” |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
| 地表水环境 | 收水范围内各企业排水 |  |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、石油类等 | 1、针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放； 2、其他废水经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 |
|  | 污水厂自身产生废水 |  | 设备冲洗废水 | COD、SS |  |  |  |
|  |  |  | 地坪冲洗废水 | COD、SS |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 |  |  | 噪声 | 选用低噪设备，高噪声设备安装减振基座 |  | 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物分类收集后暂存于设置的一般固废暂存区内，委托一般固废处置单位进行处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物分类收集后依托三期已建的危废库进行暂存，定期委托有资质单位进行处置，现有三期工程已建危废暂存间面积为1000m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾设置垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：进水泵房、有毒有害废水调节池、生化反应及沉淀池、臭氧催化氧化装置地面、臭氧接触池、中间提升池及反冲洗废水池、滤布滤池及消毒池、出水井、中间水池、反应沉淀池、溶气气浮装置、事故水罐所在区域、多介质过滤器进水池、组合池等；重点防渗区域满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s要求； |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般防渗区：中水回用装置区、循环水站等区域；一般防渗区域满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤≤10-7cm/s要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范实施； （2）项目依托三、四期工程已建一座5600m3事故调节池； （3）项目区域进行分区防渗； （4）必要位置安装火灾报警装置和有毒有害气体报警装置； （5）环境风险应急预案进行修编。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告； ②按要求进行跟踪监测。 |  |  |  |  |  |  |

六、结论

安徽固镇经济开发区污水处理厂三四期（化工污水）提标改造项目的实施建设符合国家产业政策，在落实环评报告提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物均可以做到稳定达标排放，从区域水污染源集中收集和深度处理的角度，对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要作用。 评价认为，项目在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目的建设可行。

安徽固镇经济开发区污水处理厂三四期（化工污水）提标改造项目

地表水环境影响专项评价

编制日期：2025年12月

安徽森保环境科技有限公司

目录

1 总则	1

1.1 概述	1

1.2 编制依据	2

1.2.1 国家法律、法规和政策	2

1.2.2 地方法规、规章与政策	2

1.2.3 环境影响评价技术导则及技术规范、标准	3

1.2.4其他资料	3

1.3 评价因子和评价标准	3

1.3.1 评价因子筛选	3

1.3.2 评价标准	3

1.4 评价工作等级和评价重点	4

1.5 评价范围和环境敏感目标	5

2 项目工程分析	6

2.1 项目概况	6

2.1.1 基本情况	6

2.1.2 建设内容	6

2.1.3 污水处理规模及水质确定	18

2.2 运营期工程分析	19

2.2.1 工艺流程简述	19

2.2.2产污环节分析	21

2.3 废水污染源强核算	22

3 地表水环境现状调查与评价	25

3.1 区域水文概况	25

3.2 地表水环境质量现状	27

3.2.1 区域地表水环境质量状况	27

3.2.2 地表水环境监测	28

4 地表水环境影响预测与评价	33

4.1 预测模型及参数	33

4.1.1 预测内容	33

4.1.2 水质预测模型	33

4.1.3 设计计算条件	34

4.2 预测结果	35

5 废水防治措施及可行性论证	37

5.1 本项目废水	37

5.2 服务范围内污染源控制对策	37

5.3 管网维护措施	37

5.4 污染事故的防治措施	37

5.5 厂内运行管理	38

5.6 安装在线监测系统	38

5.7 与可行技术参照表相符性分析	38

6 环境管理与监测计划	39

6.1 环境管理要求	39

6.1.1 施工期环境管理要求	39

6.1.2 营运期环境管理要求	39

6.1.3 排污许可管理要求	41

6.2 水污染物排放清单	41

6.3 水环境监测计划	43

6.3.1 污染源监测计划	43

6.3.2 环境质量监测计划	43

6.3.3 环境应急监测计划	44

6.4 排污口设置及规范化管理	44

6.4.1 入河排污口设置方案	44

6.4.2入河排污口设置规范化管理	44

7 地表水环境影响评价结论	45

7.1 地表水环境质量现状	45

7.2 地表水环境影响预测与评价	45

7.3 水污染防治措施	45

7.4 综合结论	45

1 总则

1.1 概述

固镇经济开发区集中污水处理站主要分为一期、二期、三期和四期工程，目前，一、二期工程主要处理市政生活污水、园区非化工企业废水和部分化工企业废水。三、四期工程主要处理丰原集团废水和部分其他化工企业废水。

三、四期污水厂的总处理规模为40000m3/d，生化系统采用两线并联运行，每个系列的处理量为20000m3/d。污水处理站三、四期工程的主要处理工艺为：调节池+水解酸化+A/O生化+二沉池+高效沉淀池+臭氧接触氧化池+曝气生物滤池+反硝化深床滤池。现状处理以后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后进入“中水回用”系统，产水进行回用。

根据固镇经济开发区的总体发展规划，一、二期污水处理厂将不再接纳化工企业废水，拟将三、四期污水处理厂设计为完全的化工工业污水处理厂，处理园区内所有的化工企业排水。目前，污水处理站三、四期工程以生化处理工艺为主，结合“臭氧氧化+曝气生物滤池+反硝化滤池”深度处理，运行状态良好，出水COD≤40mg/L，实际处理水量仅有10000m3/d，规划实施后所有的化工企业废水全部汇总到三、四期污水处理厂处理，未来水水量将增加，且园区化工企业废水水质复杂，处理难度增大，以生化为主的工艺不耐冲击，现状三、四期污水处理厂工艺流程难以保证出水水质长期稳定达标排放，在此背景下，需对三、四期污水处理厂进行升级改造。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于四十三、“水的生产和供应业”的95“污水处理及再生利用”中“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理”的类别，部分输送至一、二期化工企业“一企一管”延伸至三、四期符合建设项目分类管理名录146城市（镇）管网及管廊建设登记表要求，综合本项目应编制环境影响报告表。固镇县工业投资（集团）有限公司于2025年10月委托安徽森保环境科技有限公司开展本项目环境影响报告表编制工作。评价单位接受委托后，组织人员开展工作，在进行资料收集、现场调查、工程分析、环境影响因素识别和评价因子筛选的基础上，依据国家有关环评规范，编制了《安徽固镇经济开发区污水处理厂三四期（化工污水）提标改造项目环境影响报告表》，呈报环境保护行政主管部门审批。

1.2 编制依据

### 1.2.1 国家法律、法规和政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订），2015.01.01施行；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

- 《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国水污染防治法>的决定》（2017年6月27日修正）（2018 年1月1日执行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修订）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见（四部委，环环评[2016]190号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日施行）。

### 1.2.2 地方法规、规章与政策

（1）《安徽省环境保护条例》（安徽省人大常委会公告第66号，2017年11月20日）；

（2）《安徽省饮用水水源环境保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会公告第四十九号，2016年12月1日）；

（3）《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（皖政[2015]131号，2016年1月15日）；

（4）《安徽省人民政府关于印发安徽省主体功能区规划的通知》（皖政[2013]82号，2013年12月4日）；

（5）《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（安徽省生态环境厅、安徽省发展和改革委员会，2022年1月27日）；

（6） 《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号，2018年6月27日）；

（7）《安徽省淮河流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染排放标准》（征求意见稿）；

- 《蚌埠市水功能区划》（2011年8月）；

- 《重点流域水生态环境保护“十四五”规划蚌埠市水生态环境保护要点》；

- 《蚌埠市水污染防治工作方案》。

### 1.2.3 环境影响评价技术导则及技术规范、标准

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）（环境保护部，2016年12月8日发布，2017年1月1日实施）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）（生态环境部，2018年9月30日发布，2019年3月1日实施）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）；

- 《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）。

### 1.2.4其他资料

- 环境影响评价委托书；

- 《安徽固镇经济开发区污水厂三四期（化工污水）提标改造项目方案设计》；

- 建设单位提供的其它资料。

1.3 评价因子和评价标准

### 1.3.1 评价因子筛选

根据项目排污特征和区域环境状况，确定本项目的评价因子，具体见表1.3-1。

表1.3-1  评价因子筛选结果表

| 评价内容 | 现状评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰、氯离子、全盐量共计26项指标 | COD、氨氮 |

### 1.3.2 评价标准

（1）地表水环境质量

本项目尾水受纳水体为北淝河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

表1.3-2  地表水环境质量标准（单位：mg/L、pH值无量纲）

| 水质因子 | pH | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002Ⅳ类 | 6~9 | 10.0 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3（湖、库0.1） |
| 水质因子 | 总氮 | 铅 | 石油类 | 氟化物 | 挥发酚 | 粪大肠菌群 |
| GB3838-2002Ⅳ类 | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 1.5 | 0.01 | 20000（个/L） |
| 水质因子 | DO | 氰化物 | 氯化物 | 铜 | 锌 | 汞 |
| GB3838-2002Ⅳ类 | ≥3 | 0.2 | 250 | 1.0 | 2.0 | 0.001 |
| 水质因子 | 砷 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 氟化物 | 硒 | 镉 |
| GB3838-2002Ⅳ类 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 0.02 | 0.005 |

（2）排放标准

设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，出水水质主要控制指标见表1.3-3。

表1.3-3  污水处理厂设计出水水质标准 （单位：mg/L、pH值无量纲）

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无纲量 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物（SS） | mg/L | ≤10 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | mg/L | ≤50 |
| 4 | 总氮（以N计） | mg/L | ≤15 |
| 5 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤5 |
| 6 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 7 | 石油类 | mg/L | ≤1 |
| 8 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.5 |
| 9 | 硫化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 总氰化物 | mg/L | ≤0.5 |
| 11 | 丙烯腈 | mg/L | ≤2.0 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.3 |
| 13 | 甲醛 | mg/L | ≤1.0 |
| 14 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.2 |
| 15 | 全盐量 | mg/L | 1500 |
| 16 | 氯离子 | mg/L | 600 |

- 1.4 评价工作等级和评价重点

本项目为水污染型建设项目，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）表1的规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的排放方式、废水排放量水污染物当量数而确定的，具体见表1.4-1。

表1.4-1  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）水污染当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其它 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

本项目尾水拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地，新增1万m3直接排放，水污染当量数计算得182500，故本项目地表水评价等级为二级。

1.5 评价范围和环境敏感目标

- 评价范围

固镇经开区入河排污口位于北淝河下段左岸，钓鱼台湖入北淝河排水沟下游约80m，排污管出口地理坐标为：东经117°25´59.50"、北纬33°01´13.65"。根据评价等级和纳污水域功能区划特点，本项目地表水环境影响评价范围以污水厂尾水排口周边地表水上游500米，下游1000米、3000米，北淝河入淮河口上游100米的范围。

- 环境敏感目标

本项目地表水环境保护目标见表1.5-1。

表1.5-1  地表水环境保护目标一览表

| 名称 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址位置 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北淝河下段 | 地表水 | GB3838-2002Ⅳ类 | S | 29.17 |

注：相对距离分别以建设项目边界至敏感目标最近直线按距离计算

2 项目工程分析

2.1 项目概况

### 2.1.1 基本情况

固镇经济开发区集中污水处理站三、四期工程位于固镇经济开发区经三路与纬七路交叉口西南侧，主要处理丰原集团废水和部分其他化工企业废水。三、四期污水厂的总处理规模为40000m3/d，生化系统采用两线并联运行，每个系列的处理量为20000m3/d。拟对固镇经开区污水处理厂三四期污水处理厂进行优化升级改造，总设计规模为28000m3/d。增设3000m3/d有毒有害废水预处理系统，拟对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂，拟将1万m3/d尾水由排至中水厂调整为排至金山湖湿地。

- 2.1.2 建设内容

- 项目建设概况

项目名称：安徽固镇经济开发区污水处理厂三四期（化工污水）提标改造项目

建设规模：本项目总设计规模为28000m3/d

建设单位：固镇县工业投资（集团）有限公司

项目性质：改建

建设地点：固镇经济开发区经三路与纬七路交叉口西南侧

占地面积：49066m2

服务范围：固镇化工园区的生产污水及工业园区通勤人员的生活污水，服务面积398.63公顷，本次技改不涉及服务范围变化，收水范围详见正文图2-1。

工程投资：总投资4633.9万元，全部为环保投资。

- 项目建设内容

本项目包括四项建设内容，一是拟对三、四期污水处理厂进行优化升级改造，总设计规模为28000m3/d；二是增设3000m3/d有毒有害废水预处理系统；三是拟对丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂；四是拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地，剩余1.8万m3/d尾水排至中水厂（维持现状）。

- 项目组成

1）污水处理厂工程：

优化升级改造：其他化工污水经“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化（改造）—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放。本次优化升级改造项目将现状“臭氧接触氧化池”升级改造为“高效低耗催化臭氧氧化塔”，具有高效、低耗、无二次污染、无离子残留、与中水回用系统衔接性更好、自动化程度高等优势；

针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放。

- 2）管网工程：

- 工程内容：将原接入一、二期污水处理厂的化工废水“一企一管”，改造延伸至三、四期污水处理厂调节池。新建管道采用地上架空方式敷设。

- 管道材料：PE钢骨架

- 敷设方式：厂区段：采用钢结构支架架空，支架架底标高距地面0.8米。跨路段：采用钢结构桁架架空，桁架底标高距路面净空4.5米。

- 布置详见下图。

- 图2.1-1  管廊布置图

- 表2.1-1  收集管道规格表

| 序号 | 企业 | 设计水量（t/d） | 设计 管径 | 管道材质 | 工程量（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽三星树脂科技有限公司 | 1500 | DN100 | PE钢骨架 | 0.03 |  |
| 2 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 500 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 3 | 安徽禾宸化学科技有限公司 | 30 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 4 | 和麟企业（安徽）有限公司 | 50 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 5 | 蚌埠市天星树脂有限责任公司 | 500 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 6 | 安徽丰原明胶有限公司 | 6000 | DN350 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 7 | 安徽泰格维生素实业有限公司 | 890 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 8 | 安徽天寅生物技术有限公司 | 120 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 9 | 蚌埠涌源聚氨酯材料有限公司 | 15 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 10 | 安徽达尔美生物科技有限公司 | 100 | DN50 | PE钢骨架 | 6 |  |
| 11 | 丰原集团 | 10000 | / | / | / | 利旧 |
| 12 | 大成普瑞新材料有限责任公司 | 10 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 13 | 安徽丰原药业股份有限公司 淮海药厂 | 350 | DN100 | PE钢骨架 | 0.7 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 15.83 |  |

- 通过设计确保“一企一管”系统实现源头可溯、过程可控、责任可究，满足《排污许可管理条例》对工业废水纳管的法定要求。

具体项目组成情况见表2.1-2。

表2.1-2  建设项目基本情况组成一览表

| 工程名称 |  | 现有三期四期工程主要建设内容及规模 |  | 本次技改主要建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗格栅间及 进水泵房 | 1套，半地下式钢筋混凝土结构，尺寸为L×B×H=24.8×9.7×16.8m |  | 依托现有 | 现有设计能力4万m3/d |
|  | 细格栅及曝 气沉砂池 | 1套，采用半地下式钢筋混凝土结构，细格栅和曝气沉砂池合建，尺寸L×B×H=36.5×7.7×7.2m |  | 依托现有 |  |
|  | 调节池 | 半地下钢砼结构，72.1m×20.3m×7m |  | 依托现有 |  |
|  | 水解酸化池 | 半地下钢砼结构，1套水解酸化池，单套34.8m×36.8m×7m |  | 依托现有 |  |
|  | AAO生化池 | 半地下钢砼结构，2套AAO生化池，单套38.4m×86.7m×7.6m |  | 依托现有 |  |
|  | 二沉池 | 半地下钢砼结构，2套二沉池，单套39.65m×37.60m×5.65m |  | 依托现有 |  |
|  | 高效沉淀池 | 一组两格，LxB×H=30.0×18.9×6.0m |  | 依托现有 |  |
|  | 臭氧接触池 | 半地下钢砼结构，L×B×H=22.2×14.3×7.5m |  | 依托现有 |  |
|  | 中间提成泵 房 | L×B×H=10.0×8.2×5.9m |  | 依托现有 |  |
|  | 曝气生物滤池 | 半地下钢砼结构，一座五格 L×B×H=50.9m×30m×8.1m |  | 依托现有 |  |
|  | 反硝化深床 滤池 | L×B×H=39.8m×20.2m×8.19m |  | 依托现有 |  |
|  | 紫外消毒渠 | L×B×H=15.6m×9.8m×3.2m（已建） |  | 依托现有 |  |
|  | 污泥泵房 | L×B×H=6.1×6.0×4.3m |  | 依托现有 |  |
|  | 污泥深度脱 水机房 | 贮泥池的体积V=40m3， 平面尺寸为8.0×4.0m，H=3.0m，有效水深2.5m； 污泥脱水间土建平面尺寸LxB×H=26.9×13.4×8.1m，框架结构，1座。污泥料仓一座，采用钢结构，每座V=30m3 |  | 依托现有 |  |
|  | 鼓风机房 | LxB×H=34.4×12.4×8.2m |  | 依托现有 |  |
|  | 臭氧发生间 | 钢筋混凝土结构1座，LxB×H=18.2x9.3×6.2m，框架结构 |  | 依托现有 |  |
|  | 液氧站 | LxB×H=14.0x13.0×0.3m |  | 依托现有 |  |
|  | 除臭系统 | 1 套，LxB×H=24.0x11.0×15.2m |  | 依托现有 |  |
|  | 加药间 | 钢筋混凝土结构1座，LxB×H=28.2×14.2×6.2m，包括 PAC加药间、加氯间及碳源投加间等 |  | 依托现有 |  |
|  | 难降解废水收集池 | / |  | 新建，设计规模：收集水池1座，3000m3/d。 设计参数：停留时间6.5h，尺寸：20m×7m×4m | 新建，利用现有三四期工程北侧空地。用于难处理废水收集 |
|  | 混凝沉淀池 | / |  | 新建，设计规模：3000m3/d，单座平面尺寸：L×B×H=25.0m×6.6m×5.5m，1座 | 新建，利用现有三四期工程东侧中部空地。用于难处理废水收集 |
|  | 污泥浓缩池 | / |  | 新建，4.5×4.5×5.5，5座，设置5套浓缩机 | 新建 |
|  | 中间水池1 | / |  | 新建，1座，土建3000m³/d，设备3000m³/d，停留时间0.5h | 新建，位于厂区东侧空地建设 |
|  | 多元协同高效催化氧化 | / |  | 新建，催化氧化反应器尺寸：φ3.6m×13.5m，2台， | 新建，位于厂区东侧空地建设 |
|  | 高效低耗催化臭氧氧化 | / |  | 新建，催化氧化反应器尺寸：φ4.4m×13.5m，8台 | 新建，位于厂区南侧空地建设 |
|  | 管廊工程 | 丰原明胶、丰原涂山制药、三星树脂等部分化工企业“一企一管”从一、二期污水处理厂延伸至三、四期化工专用污水处理厂，约15.83km，管径分别为DN350、DN100及DN50。 |  |  |  |
| 辅助工程 | 总变配 电所 | 1间，21.4m×12.4m×7.5m |  | 依托现有 | 利旧 |
|  | 综合楼 | 1栋，38m×14.4m×10.4m |  | 依托现有 | 利旧 |
|  | 门卫室 | 1F，位于厂区西南角，占地面积31.5m2 |  | 依托现有 | 利旧 |
|  | 出水分析小屋 | 1座单层框架结构，L×B=5.8m×4.0m。 |  | 依托现有 | 利旧 |
| 储运工程 | 污泥运输车，经浓缩脱水，含水率低于60%后运至石湖垃圾填埋场卫生填埋 |  |  | 依托现有 | 利旧 |
| 公用工程 | 给水 | 供水来源于市政管网，主要用水环节为污水处理厂三、四期工程自身用水，包括设备清洗用水、地坪清洗用水及生活用水等，全厂用水量为16.8m3/d。 |  | 依托现有 | / |
|  | 排水 | 厂区排水实行雨污分流制。生活污水进入污水处理系统处理；各类废水进入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排放至中水厂，不外排。 |  | 厂区排水实行雨污分流制。生活污水进入污水处理系统处理；各类废水进入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后，拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区整体调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，项目的实施不新增水污染物排放总量。 | 排放路径发生变化，废水排放执行标准、排放口位置等未发生变化。 |
|  | 供电 | 供电电源拟引入两路 10kV 电源线路，一路作为整个供电系统的主供电源，另一回作为备用电源。 |  | 依托现有 | / |
| 环保工程 | 废气治理 | 调节池和压滤间恶臭气体经收集后通过一套“生物滤池”进行处理后经一根15m高排气筒DA001排放。 三期除调节池外其他恶臭气体经收集后通过一套“生物滤池”进行处理后经一根15m高排气筒DA002排放。 四期除调节池外其他恶臭气体经收集后通过一套“生物滤池”进行处理后经一根15m高排气筒DA003排放。 |  | 依托现有调节池和压滤间恶臭气收集“生物滤池”，处理后经一根15m高排气筒DA001排放。 | / |
|  | 废水治理 | 采取雨污分流体制，厂内产生的生活污水纳入污水处理系统处理，与接纳的工业废水一并排放，污水处理工艺为：粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒。 |  | 采取雨污分流体制，厂内产生的生活污水纳入污水处理系统处理，与接纳的工业废水一并排放，本次技改后采取的污水处理工艺为： 1、针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放； 2、其他废水经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放； | 技术改造 1、新建有毒有害废水调节池及预处理系统； 2、对现有三、四期工程污水处理工艺进行技术改造，对部分池体进行拆除重建或修缮； |
|  | 固废 | 一般工业固体废物 | 三期污泥：运至固镇县石湖垃圾填埋场进行填埋处理 | 三期污泥：运至固镇县石湖垃圾填埋场进行填埋处理 | / |  |
|  |  | 危险废物 | 产生的废试剂瓶及检验废液等暂存于三期危废暂存库内，定期委托有资质单位处理。本次技改后，项目产生的危险废物依托三期危废暂存库进行暂存，已建危废库面积为1000m2。 | 产生的废试剂瓶及检验废液等暂存于三期危废暂存库内，定期委托有资质单位处理。本次技改后，项目产生的危险废物依托三期危废暂存库进行暂存，已建危废库面积为1000m2。 | 目前建设单位正在对四期产生的污泥属性进行鉴定，评价要求，在鉴定结果出具前按危险废物进行管理。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾进行分类收集后定期交环卫部门统一清运。 | 生活垃圾进行分类收集后定期交环卫部门统一清运。 | / |  |
|  | 噪声 | 大型风机安装隔声罩、减震垫；设备定期维护；厂区绿化。 |  | 在总平面布置时，加强厂房周围绿化，减小风机噪音对厂外影响；采用静音鼓风机，并且采用建筑吸声材料和隔音措施；水泵、鼓风机、电机等易产生噪声的设备，采取加隔音罩、设置隔振垫等措施减少噪声；安装有效的隔音设施；运行时，按时添加润滑油，精心维护，减小噪声。 | / |
|  | 地下水 | 一般防渗区：臭氧制备车间、一般工业固临时贮存场所采用抗渗混凝土防渗，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s；重点防渗区：调节池、均质池、机械搅拌澄清池、溶气气浮池、臭氧接触缓冲池、加药及污泥脱水间等重点防渗区采用刚性防渗结构，渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s；设置污水处理厂地下渗漏监测系统。 |  | 对臭氧制备车间、加药间等进行一般防渗，可采用抗渗钢筋混凝土（厚度不宜小于100mm，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s）或者厚度不小于1.5mm的土工膜。通过上述措施，使等效黏土层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。对于各污水处理池体进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，满足K≤10-7cm/s，可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中“水池、污水沟和井”的重点污染防治区水池防渗要求，包括“结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚服等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，啧涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；当混凝土内捧加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%”；设置污水处理厂地下渗漏监测系统。 | 新建/利旧，根据现场踏勘，现有三、四期工程经本次改造后部分池体利旧，部分新建，各利旧池体均已做防腐防渗处理，评价要求建设单位在施工过程中应对利旧池体防腐防渗情况进行检查，积极落实分区防渗要求，已保障周边土壤和地下水安全。 |
|  | 风险防范 | 应急事故池，设计为半地下钢砼结构，1座，L×B×H=23.4m×20.3m×7m。 |  | 依托现有 | / |
|  |  | 环境风险应急预案；按照规范要求对厂内进行分区防渗；厂内配套设置灭火器等应急物资。 |  | 对环境风险应急预案进行修编；按照规范要求对厂内进行分区防渗；厂内配套设置灭火器等应急物资。 | / |

- 主要生产设备

本项目主要生产设施及设施参数见表2.1-3。

表2.1-3  主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1收集池 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 潜水搅拌机 | 主体材质：304，含提升装置、综合保护器 | 2 | 台 |  |
| 2混凝沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 混凝池搅拌机 | 浆式搅拌机，材质钢衬胶，转速：45rpm功率：0.75KW | 2 | 套 |  |
| 2.2 | 絮凝搅拌机 | 框式搅拌机，材质钢衬胶，转速：25rpm功率：0.75KW | 2 | 套 |  |
| 2.3 | 斜板填料 | 材质：PP，服务面积：125m2，倾斜边长度L=1000mm，安装角度60°， | 2 | 套 |  |
| 2.4 | 沉淀池排泥泵 | 污泥泵；规格：10m3/h，H=20m；泵体及过流部件：铸铁电机能效等级：2级。 | 4 | 套 | 两用两备 |
| 2.5 | 排泥冲洗 | 污泥泵； 规格：10m3/h，H=20m； 泵体及过流部件：铸铁 电机能效等级：2级。 | 4 | 套 | 两用两备 |
| 2.6 | 污泥浓缩装置 | 材质：碳钢防腐，固体负荷小于60kgDS/(m²·d) | 5 | 套 |  |
| 3中间水池1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 提升泵 | 离心泵； 规格Q=125m3/h，H=15m 泵体及过流部件：铸铁 电机能效等级：2级。 | 2 | 套 | 一用一备 |
| 4多元协同高效催化氧化 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 多元协同催化氧化塔 | 多元协同催化氧化反应器，规格：Ø3.6×13.5m 主体材质：碳钢衬PO;含曝气装置、布水装置、功能填料、内件、平台栏杆等 | 2 | 套 |  |
| 4.2 | 主激发装置 | 包含主激发装置和主反应器，主激发装置组成：高频能量激发器、输送器、功率分配器、保护隔离装置、能量馈出装置、辅助智能管理与保护系统等。主反应器材质：316L，包含内、外腔体（特殊设计）、能量分布件（特殊设计）、催化剂等。N=4KW | 1 | 套 |  |
| 4.3 | 催化剂 | 多金属氧化物 | 1 | 批 |  |
| 4.4 | 循环泵 | 离心泵； 规格：Q=65m3/h，H=10m； 过流部件：SS316L； 电机能效等级：2级。 | 2 | 台 |  |
| 4.5 | 气液分离罐 | 主体材质：碳钢衬PO，1.2×3.2m，含填料，除雾器等 | 1 | 套 |  |
| 5高效低耗催化臭氧氧化 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 提升泵 | 离心泵； 规格Q=700m3/h，H=22m； 泵体及过流部件：铸铁； 电机能效等级：2级。 | 3 | 套 | 二用一备 |
| 5.2 | 臭氧催化氧化塔 | 高效低耗催化氧化反应器，规格：Ø4.4×13.5m 主体材质：碳钢衬PO;含曝气装置、布水装置、功能填料、内件、平台栏杆等 | 8 | 套 |  |
| 5.3 | 催化剂 | 多金属复合催化剂 | 1 | 批 |  |
| 5.4 | 循环泵 | 离心泵； 规格：Q=150m3/h，H=10m； 过流部件：钢衬塑； 电机能效等级：2级。 | 8 | 台 |  |
| 5.5 | 气液分离罐 | 主体材质：碳钢衬PO，Ø2×3.5m，含填料，除雾器等 | 2 | 套 |  |
| 5.6 | 尾气处理装置 | 成套设备；功率：11.5KW 组成：催化罐、风机、加热器、温度控制器及相关管路系统 | 2 | 台 | 一用一备 |
| 5.7 | 排气筒 | 材质SS304，H=12m； | 2 | 套 |  |
| 6高催厂房 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 辅助激发装置 | 材质：主体及内件SS304，PTFE密封； 含臭氧发生室、臭氧电源柜、板式换热器等；装机功率270kw | 2 | 台 | 一用一备 |
| 6.2 | 循环冷却系统 | 包括循环水泵、板式换热器、膨胀罐，N=5.5KW等 | 2 | 套 |  |
| 6.3 | 循环冷却水补水装置 | 撬装设备 离心泵Q=3.0m3/h，H=12.0m,N=0.25KW 水箱容积：1.0m3，材质304 | 1 | 套 |  |
| 7.1 | VPSA制氧系统 | 制氧能力550Nm3/h，成套设备，包括：VPSA制氧装置、罗茨风机、罗茨真空泵、水冷却器、氧气压缩机、氧气缓冲罐等 | 1 | 套 |  |
| 8.1 | 凉水塔 | 容积V=100m3，含风机 | 1 | 套 |  |
| 8.2 | 制氧循环泵 | 离心泵； 规格：Q=40m3/h，H=25m； 过流部件：铸铁；电机能效等级：2级，变频电机。 | 2 | 套 | 一用一备 |
| 8.3 | 外循环水泵 | 离心泵； 规格：Q=180m3/h，H=25m； 过流部件：铸铁；电机能效等级：2级，变频电机。 | 2 | 套 | 一用一备 |
| 9加药间 |  |  |  |  |  |
|  | PAC加药泵 | 机械加药泵,过流部件：PVC | 3 | 套 |  |
|  | PAM加药泵 | 机械加药泵,过流部件：PVC | 3 | 套 |  |
| 9.1 | 双氧水卸料泵 | 卸料泵； 规格：Q=20m3/h，H=15m； 过流部件：304；电机能效等级：2级，变频电机。 | 1 | 台 |  |
| 9.2 | 双氧水加药泵1 | 配套多元协同催化氧化； 加药泵：隔膜计量泵，316L泵头可冲程调节； | 3 | 台 |  |
| 9.3 | 双氧水加药泵2 | 配套高效低耗催化氧化； 加药泵：隔膜计量泵，316L泵头可冲程调节； | 10 | 台 |  |
| 9.4 | 双氧水储罐 | 非标设备，大小：60m3，材质：316L | 1 | 套 |  |

表2.1-4  主要构筑物一览表

| 序号 | 名称 |  | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 难降解废水收集池 |  | LXB=20m×7m×4m | 座 | 1 | 新建 |
| 2 | 混凝沉淀池 | 混凝反应区 | LXB=3.0m×3.0m×4.0m | 座 | 2 | 新建 |
|  |  | 斜板沉淀池 | L×B×H=20.0m×6.0m×5.5m | 座 | 1 | 新建 |
| 3 | 污泥浓缩池 |  | LXB=4.5×4.5×5.5 | 座 | 5 | 新建 |
| 4 | 中间水池1 |  | LXB=5×3.5×4.5 | 座 | 1 | 新建 |
| 5 | 多元协同高效催化氧化塔 |  | φ3.6m×13.5m | 台 | 2 | 新建 |
| 6 | 高效低耗催化臭氧氧化塔 |  | φ4.4m×13.5m | 台 | 8 | 新建 |
| 7 | 中间水池2 |  | LXB=31.5×23.9×8.25 | 座 | 1 | 利旧，臭氧接触池池体内设备拆除，保留池体构筑物改造为中间水池2 |

注：除上表列举外，本项目涉及的现有三、四期工程无其他改造、新建部分，均为利旧，此处不再列举。

- 主要原辅材料

主要原辅材料及燃料用量见表2.1-5，主要物质理化特性见表2.1-6。

表2.1-5  原辅材料及能源消耗一览表

| 原辅材料名称 | 规格 | 本项目完成前年用量（t/a） | 本项目完成后年用量（t/a） | 变化情况 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O2 | 27.5% | 0 | 682.6 | +682.6 | 经本次改造后多元协同催化、高效低耗催化氧化均使用H2O2作为氧化剂 |
| 催化剂 | / | 0 | 3.3 | +3.3 | 经本次改造后多元协同催化、高效低耗催化氧化均使用催化剂 |
| 乙酸钠 | / | 1680 | 1680 | +0 | 经本次改造后不新增碳源 |
| PAC | / | 151.8 | 204.4 | +52.6 | 经本次改造后，絮凝沉淀使用PAC+PAM |
| PAM | / | 0 | 5.5 | +5.5 |  |

表2.1-6  主要原料化学物质的理化性质

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危险性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC | PAC（聚合氯化铝），是一种新型无机高分子水处理絮凝剂，白色或浅黄色粉末状，分子式[Al2(OH)LnCl6-n]m。在水解过程中伴随电化学发生，具有较强的架桥吸附性能和凝聚能力，主要用于生活用水，工业给水的净化及工业废水的处理，对管道设备腐蚀性低。 | 对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 | / |
| 2 | PAM | PAM（聚丙烯酰胺），水处理用絮凝剂水溶性高分子聚合物，分子式(C3H5NO)n，相对分子量为（2～6）×106。固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力。按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。pH值6.0--7.0。有吸湿性，无臭，中性，溶于水，不溶于乙醇、丙酮，温度超过120℃时易分解。 | 稳定性好，无火灾危险。 | 无毒性 |
| 3 | H2O2 | 过氧化氢；密度：1.465g/cm3；可溶于水；沸点： 152 ℃；熔点：-0.42℃ | 经常接触多患皮炎及支气管和肺脏疾病。经口中毒时会出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、体温升高、结膜和皮肤出血，个别可能出现视力障碍、痉挛、轻瘫 。 | LD502000rag/kg(小鼠，经口) |

- 厂区平面布置

固镇经济开发区污水处理厂三期、四期工程位于固镇经济开发区纬七路与经三路交口西南角，占地73.6亩，本次改造工程在现有工程占地范围内实施，进行平面布置时力求遵循以下原则：

（1）功能分区明确，处理构筑物布置紧凑，节约用地并便于管理；

（2）处理构筑物顺流程布置，避免管线迂回；

（3）配电中心布置在既靠近污水厂进线，又靠近用电负荷大的构筑物处，以节省能耗；

（4）综合楼等建筑物尽可能布置在南北朝向及夏季主导风向的上方；

（5）污泥处理集中独立，与整个厂区形成整体又相对独立，便于管理和污泥运输。

厂区平面布置除遵循上述原则外，还应根据进水方向、排水方向、工艺流程特点及厂区地形、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理，管理方便，经济实用，还要考虑建筑造型，厂区绿化及与周围环境相协调等因素。

污水处理厂平面布置按照功能分区的要求，将污水厂分成污水处理区、污泥处理区及附属生产区三部分。各分区之间以道路、绿化分隔。道路由主次入口与现状路相接，对厂区内构建筑物形成环绕围和，并贯通布置支路，形成纵横通达的道路系统，以方便厂区内外的交通运输，其中主路宽度6~9m，支路宽度4m，各处转弯半径根据规范要求均设计为12m，以满足防火施救的需求。

本次新增预处理单元位于厂区西北方向，污水由厂区西北角进入，需预处理污水经难降解废水收集池，进入混凝沉淀池，然后重力顺流中间水池1，经均值均量后排至多元协调高效催化氧化塔，预处理后进入污水处理厂生化处理单元，由西向北依次流至各个处理构筑物，办公楼区域位于各产臭构筑物常年主导风向的侧风向处，总体来看，经本次改造后，三期、四期工程占地范围内各构筑物布置较为合理。改造前后固镇经开区污水处理厂三期、四期工程平面布置情况如附图4所示。

综上所述，项目平面布局相对合理。

### 2.1.3 污水处理规模及水质确定

- 工程规模确定

本次技改工程随优化提高了现有三四期工程的污水处理工艺，但未改变其主体工艺处理规模，根据《安徽固镇经济开发区污水处理厂工程（三期）项目环境影响报告书》及《开发区污水处理厂四期工程项目环境影响报告书》，现有三期工程污水处理规模为2万m3/d，现有四期工程污水处理规模为2万m3/d，现有三四期污水处理规模合计为4万m3/d，结合污水厂实际收水规模、现有化工企业产能排水情况及化工园区剩余空地等因素，三四期污水处理厂通常运行模式为“一用一备”，同时运行情况较少，综上考虑，本次污水处理厂三四期升级改造工程的设计规模为2.8万m³/d。

- 污水水质论证及设计水质

根据项目设计方案，园区各企业废水的排水水质有行业排放标准的执行行业间接排放标准限值，入驻企业无行业排放标准的参照执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准限值及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015），严格按照园区集中式污水处理厂设计进水水质要求执行，主要设计进水指标如下表所示。

表2.1-11  设计进水水质

| 污染物种类 | 合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572－2015） | 化学合成类制药工业水污染物排放标准（GB 21904-2008） | 原环评中进水水质设计标准 | 本次技改后进水水质设计标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| COD | / | ≤120 | ≤500 | ≤500 |
| BOD5 | / | / | ≤180 | ≤180 |
| SS | / | ≤60 | ≤400 | ≤400 |
| NH3-N | / | ≤25 | ≤45 | ≤45 |
| TP | / | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| TN | / | ≤30 | ≤66 | ≤66 |
| 全盐量 | / | / | / | ≤1500 |
| 氯离子 | / | / | / | ≤600 |
| 石油类 | / | / | / | / |
| 挥发酚 | / | 0.5 | / | / |
| 硫化物 | / | 1.0 | / | / |
| 总氰化物 | ≤0.5 | 0.5 | / | / |
| 丙烯腈 | ≤2.0 | / | / | / |
| 丙烯醛 | / | / | / | / |
| 吡啶 | / | / | / | / |
| 苯乙烯 | ≤0.6 | / | / | / |

本次技改项目不涉及服务范围内收水企业及污染物种类变化，本次技改项目完成后设计出水水质与原环评相同，仍为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，设计出水水质如下表所示。

表2.1-12设计出水水质

| 污染物种类 | 原环评中出水水质设计标准 | 本次技改后出水水质标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| COD | ≤50 | ≤50 |
| BOD5 | ≤10 | ≤10 |
| SS | ≤10 | ≤10 |
| NH3-N | ≤5(8) | ≤5(8) |
| TP | ≤0.5 | ≤0.5 |
| TN | ≤15 | ≤15 |
| 全盐量 | / | ≤1500 |
| 氯离子 | / | ≤600 |
| 石油类 | / | ≤1 |
| 挥发酚 | / | ≤0.5 |
| 硫化物 | / | ≤1.0 |
| 总氰化物 | / | ≤0.5 |
| 丙烯腈 | / | ≤2.0 |
| 三氯甲烷 | / | ≤0.3 |
| 甲醛 | / | ≤1.0 |
| 苯乙烯 | / | ≤0.2 |

（注：pH值指标为无量纲，括号内数值为小于12℃的指标数值）

- 2.2 运营期工程分析

- 2.2.1 工艺流程简述

本项目有毒有害废水预处理采用“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”工艺，污水处理主体工程技改工艺采用“粗格栅（利旧）—细格栅（利旧）—沉砂池（利旧）—水解池（利旧）—改良型A/A/O（利旧）—二沉池（利旧）—高效沉淀池（利旧）—臭氧氧化（改造）—生物滤池（利旧）—反硝化深床滤池（利旧）—紫外消毒（利旧）”工艺。生产工艺流程图见图2.2-1。

图2.2-1改造后固镇经开区污水处理厂三、四期工程工艺流程图

工艺流程简述：

1、有毒有害废水预处理工艺

根据企业环评及调研情况，园区内化工企业中有5家废水水质复杂，分别为合成树脂类、医药合成类、树脂涂料类废水，对应的企业分别为安徽三星树脂科技有限公司、蚌埠市天星树脂有限责任公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司、安徽禾宸化学科技有限公司、和麟企业（安徽）有限公司。废水中不仅含有甲苯、丙烯腈、二乙烯苯等难生物降解物质，三乙胺、四氢呋喃、DMF、吡啶等不可生物降解含氮杂环类物质，二氯甲烷、环氧氯丙烷等不可生物降解卤化物，还有硼类杀菌物质。故，本次优化升级改造项目对这类废水单独收集后，进行“多元协同高效催化氧化”预处理，降低废水毒性，提高废水可生化性后进入生化处理单元。

综上所述，结合园区企业排污特性，本工程新建有毒有害废水预处理系统，处理规模为3000m3/d，新增“收集池”对难降解化工企业废水单独收集，难降解化工企业废水收集后先进行“混凝沉淀”，去除废水中的悬浮物后提升至“多元协同高效催化氧化塔”（新增），处理能力3000m3/d。氧化塔出水自流至“生化调节池”。

同时，一般化工废水经过调节后，与预处理后的有毒有害废水一同进入生化池进行处理。

2、深度氧化单元工艺

将深度处理的“臭氧接触池”升级改造为“高效低耗催化臭氧氧化塔”。催化臭氧氧化传质效率更高，气液逆流、臭氧利用率更高，抗冲击性更强；无二次污染，无离子残留，与中水回用系统的衔接性更好。改造后，出水水质可长期稳定达标，优化升级改造工艺提高了污水处理系统稳定达标排放的可靠性。

- 2.2.2产污环节分析

- 废气

- 项目在运行期产生的废气主要为各池体产生的恶臭污染物，建设单位拟对各产臭池体通过密闭加盖等方式对其产生的恶臭污染物进行密闭收集，通过一套生物滤池除臭系统进行治理后经一根15m高排气筒DA001排气筒排放。

（2）废水

项目在运行期自身产生的废水主要为设备冲洗废水、地面冲洗废水及生活污水，经收集后与园区工业废水一并进入改造后的污水处理站进行处理后达标排放。

- （3）固废

- 本项目在改造完成后，运行中产生的固体废物主要为产生的废水处理污泥、废试剂瓶、检测废液以及职工产生的生活垃圾等，其中废试剂瓶、检测废液、废水处理污泥（三期污泥经鉴定为一般固废，四期污泥需对其固体废物属性进行鉴定，鉴定结果出具前暂按危险废物进行管理）等危险废物暂存于三期已建的危废库内，定期委托有资质单位进行处理，产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。

（4）噪声

项目运行期产生的噪声主要为设备运行噪声，建设单位拟通过在总平面布置时，加强厂房周边绿化；采用静音鼓风机；采用建筑吸声材料和隔音措施；水泵、鼓风机、电机等易产生噪声的设备，采取加隔音罩、设置隔振垫等措施；安装有效的隔音设施；加强设备维护的方式减少运行期噪声对外环境影响，确保厂界噪声达标。

- 2.3 废水污染源强核算

1、废水源强分析

现有三期工程污水处理规模为2万m3/d，现有四期工程污水处理规模为2万m3/d，现有三四期污水处理规模合计为4万m3/d，结合污水厂实际收水规模、现有化工企业产能排水情况及化工园区剩余空地等因素，本次污水处理厂三四期升级改造工程的设计规模为2.8万m³/d，1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地，剩余1.8万m3/d尾水排至中水厂（维持现状），本次升级改造规模不突破现有三四期污水处理合计规模。项目自身在生产过程中的用水环节主要包设备冲洗用水、地面冲洗用水、员工生活用水及绿化用水，产生的废水均进入经改造后的污水处理站进行处理后排放。

固镇经开区污水处理厂本次改造后全厂水平衡图详见图4-1。

图4-1固镇经开区污水处理厂改造后工程水平衡图 单位：m3/d

区域内生活污水及工业废水执行污水处理厂设计进水水质及企业所属行业污染物排放标准，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

综上，项目废水产生及排放情况如下。

表4-7 本项目废水产生及排放情况一览表

| 产污环节 | 类别 | 废水量（m3/d） | 废水量（m3/a） | 污染物种类 | 产生源强 |  | 治理工艺 | 是否为可行技术 | 污染物种类 | 处理效率 | 排放源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 园区收水 | 工业污水及通勤人员生活污水 | 28000 | 10220000 | COD | 500.00 | 5110.00 | 1、针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放； 2、其他废水经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放； 3、1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地，剩余1.8万m3/d尾水排至中水厂（维持现状）。 | 是 | COD | 90.00 % | 50.00 | 182.50 |
|  |  |  |  | BOD5 | 120.00 | 1226.40 |  |  | BOD5 | 91.67% | 10.00 | 36.50 |
|  |  |  |  | SS | 400.00 | 4088.00 |  |  | SS | 97.50% | 10.00 | 36.50 |
|  |  |  |  | NH3-N | 45.00 | 459.90 |  |  | NH3-N | 88.89% | 5.00 | 18.25 |
|  |  |  |  | TP | 5.00 | 51.10 |  |  | TP | 90.00% | 0.50 | 1.825 |
|  |  |  |  | TN | 66.00 | 674.52 |  |  | TN | 77.27% | 15.00 | 54.75 |
|  |  |  |  | 石油类 | 20.00 | 204.40 |  |  | 石油类 | 95.00% | 1.00 | 3.65 |
| 生活办公 | 生活污水 | 3.84 | 1401.6 | COD | 400.00 | 0.561 |  |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 150.00 | 0.210 |  |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 220.00 | 0.308 |  |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 氨氮 | 25.00 | 0.035 |  |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  | TP | 2.00 | 0.003 |  |  | / | / | / | / |
| 设备冲洗 | 设备冲洗废水 | 2.4 | 876 | COD | 500.00 | 0.438 |  |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 600.00 | 0.526 |  |  | / | / | / | / |
| 地坪冲洗 | 地坪冲洗废水 | 2 | 730 | COD | 500.00 | 0.365 |  |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 600.00 | 0.438 |  |  | / | / | / | / |
| 初雨冲洗 | 初期雨水 | 6.17 | 2252.7 | COD | 500.00 | 1.126 |  |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 600.00 | 1.351 |  |  | / | / | / | / |

2、废水污染物排放量分析

本次技改项目完成后，废水排放标准不变，拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。其总量控制因子COD的排放量为182.5t/a、氨氮的排放量为36.5t/a，此为污水厂排口排放量，未经金山湖湿地处理。经开区整体调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量（COD:328.5t/a，氨氮:16.4t/a，总磷:3.29t/a），项目的实施不新增水污染物排放总量。

表4-8 本项目污水排放口情况一览表

| 排放方式 | 排放去向 | 排放口基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 类型 | 总排口坐标 | 入河排污口坐标 |
| 直接排放，连续 | 经管道引至金山湖湿地，湿地处理后排入北淝河 | DW001 | 污水总排口 | 主要排放口 | 经度：117°34′24″ 纬度：33°58′43″ | 经度：117°25'59.50" 纬度：33°1'13.65" |

3、达标排放分析

（1）废水处理可行性

①本项目废水种类

本项目排放的废水主要为收水范围内各工业企业产生的生产废水及生活污水，经本次改造后，在一定程度上强化了废水处理工艺，并且收水范围及废水种类、废水量未发生变化，有利于进一步削减污染物排放量。

②废水排放量

本次技改项目完成后，废水排放标准不变，拟将1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地。经开区统一调控一二期、三四期及南区排放量，开发区污水排放总量不突破现有金山湖湿地排污口批复的3万吨/天污水排放总量，其中一二期污水处理厂及南区污水处理厂尾水排放量不得突破2万吨/天，三四期污水处理厂尾水排放量不得突破1万吨/天且排放量须同时满足中水回用率30%要求。项目的实施不新增水污染物排放总量，不降低因区域废水外排导致的地表水及周边环境影响，具有可行性。

③污染物种类及浓度

本项目实施运行后全场废水外排浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准保持不变。

④对照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中“表4污水处理可行技术参照表”，该表中给出了工业废水处理可行技术分为预处理、生化处理及深度处理，分别为：

预处理：沉淀、调节、气浮、水解酸化；

生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。

经本次改造后，固镇经开区污水处理厂三期、四期污水处理工艺属于该表中可行技术。

- 3 地表水环境现状调查与评价

- 3.1 区域水文概况

固镇县地表水系较发育，区内河流属淮河洪泽湖水系，自北向南依次分布有沱河、浍河、澥河、怀洪新河四条过境河，河道总长153km。80年代以来，人工（机械）先后开挖大中沟82条，总长627km。

（1）沱河

沱河，古代又称洨水，是淮河的一条主要支流，发源于河南省商丘市李堤口西，流经虞城、夏邑、永城至王庄入安徽，经濉溪、宿州、宿县、固镇至五河县西南入淮河，全长275.13km。

1966年开挖新汴河时将宿州市埇桥七岭子以上沱河上游3936km2的流域面积截入新汴河。截流后，七岭子以上称为沱河上段，七岭子以下称为沱河下段。沱河下段纳新汴河以北206km2来水经沱河地下涵与濉溪县戚家沟来水交汇于宿东闸上，流经埇桥、灵壁、固镇、五河、泗县于樊集入沱湖。现沱河下段，流域面积1115km2，长112.7km。蚌埠市沱河流域涉及固镇、五河两县七个乡镇，境内河道长66.95km，流域面积224.7km2。固镇县境内全长42km，流域面积109.7km2，濠城闸上20年一遇设计防洪水位18.5m，流量570m3/s，5年一遇设计除涝水位17.52m。

（2）浍河

浍河是淮北地区主要的跨省排水河道，原属漴潼河水系，怀洪新河开挖后属怀洪新河水系。浍河干流上游豫境称为东沙河，发源于河南省商丘县关庄集，流经夏邑，在永城市张瓦店进入我省濉溪县境，经临涣、南坪、祁县、固镇，于九湾汇入怀洪新河香涧湖。浍河干流全长213km，我省境内河线长为153km，其中固镇县境河线长为56.72km。九湾以上流域面积4850km2，其中我省境内为2930km2，流域面积619.1km2，固镇闸上20年一遇设计防洪水位19.02m，流量1540m3/s，5年一遇设计除涝水位17.37m。

（3）澥河

澥河位于北淝河与浍河之间，源于淮北市濉溪县白沙乡潘庄，流经濉溪县、宿州市、怀远县和固镇县。在怀洪新河没有开挖之前，澥河至九湾入香涧湖，为漴潼河水系二级支流，全长98km，总流域面积2596km2。怀洪新河开挖后，澥河于老胡洼闸泄入怀洪新河，成为怀洪新河的一级支流，全长80km，流域面积为2427km2，其中本干757km2，北淝河中游刘桥闸上1470km2，新淝河刘桥闸至老胡洼闸区间200km2。固镇县境内全长23km，流域面积173.8km2，老胡洼闸上20年一遇设计防洪水位18.16m，流量516m3/s，5年一遇设计除涝水位16.78m。

（4）怀洪新河

怀洪新河起点在涡河口以上6.7km的何巷，出口为洪泽湖溧河洼，全长125.0km。主要任务是分泄淮河中游洪水，并可扩大漴潼河水系的排水出路。怀洪新河本干河道是按3年一遇除涝标准开挖，按淮河分洪流量2000m3/s碰40年一遇内水进行防洪治理。大部分河段是利用老河道扩建和现有湖泊洼地整治而成，其河道自上而下由符怀新河、澥河洼、香涧湖、香沱引河、沱湖、新开沱湖、漴潼河、南峰山、窑河及双沟引河等河段组成，同时还利用了现有的新浍河、北峰山和下草湾等河段。

固镇县境内全长31.71km，流域面积402.3km2，共分为3段，分别为符怀新河段、澥河洼段、香涧湖段。符怀新河段：新胡洼闸上设计（分洪2000m3/s）防洪水位20.07m，流量2000m3/s，设计3年一遇除涝水位17.07m，流量480m3/s。澥河洼段：防洪水位（分洪2000m3/s）19.87～19.15m，流量2490m3/s，设计3年一遇除涝水位17.02～16.73m，流量610m3/s。香涧湖段：防洪水位（分洪2000m3/s）19.15～18.37m，流量3700m3/s，设计3年一遇除涝水位16.73～15.52m,流量610m3/s。

（5）北淝河下段

北淝河下段流域位于涡河口以下至沫河口的沿淮淮北地区，西起怀洪新河符怀新河段右堤，东至五河县沫河口镇仇冲坝，南起淮北大堤，北达怀洪新河澥河洼、香涧湖段分水岭，流域面积505km2、耕地44.12万亩、总人口31万人，涉及怀远、固镇、五河三县及蚌埠市淮上区，共10个乡镇。流域内地势低洼，整个地形南北高，中间洼，东西向坡降缓，中部圩区一般高程为15.50～17.50m，最低的圩外地面高程14.00～15.50m，最高的南部沿淮和北部分水岭地面高程也仅19.00～19.50m。据统计，地面低于17.50m高程的面积198km2（其中圩外面积55km2），约占流域总面积的40%。北淝河下段干流河道西起尹口闸，东至沫河口闸(又称北淝闸），全长39.4km，其涝水出路主要通过沫河口闸向淮河抢排。

（6）张家湖

张家湖流域位于固镇县东部，五河县西部，汇集通浍河、大黄沟、团结沟、官路沟、蔡家沟及董庙沟等6条大沟来水于下游洼地，经张家湖排涝闸入怀洪新河，流域面积175km2，流经固镇、五河四个乡镇，29个行政村，89个自然庄，13718户，人口5.49万，耕地面积10.37万亩。流域内地势基本平坦，属典型的河间平原，地面高程在20.00～15.50m之间。张家湖洼地位于张家湖两岸，高程低于18.50m的土地面积有30km2。受怀洪新河高水位顶托，涝灾频繁。

（7）化家沟

化家沟为浍河固镇闸上左岸一级支流，位于固镇县任桥镇境内，该沟西起固镇县任桥镇王桥村北，东南至化家沟闸，主河道全长7.7km，流域面积183.1km2，共有61个行政村，195个自然庄，人口11.54万人，耕地面积23.34万亩。

化家沟下游地势低洼，主要分布在京沪铁路、蚌宿公路以南，浍河大堤以北，共有10个行政村，有村民小组97个4800户，2.07万人，土地总面积5.08万亩，其中耕地面积4.45万亩。

北淝河下段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

- 3.2 地表水环境质量现状

- 3.2.1 区域地表水环境质量状况

因经开区排污口位于北淝河上，北淝河为纳污水体，且北淝河水环境承载力为上一轮中央督察重点关注问题，故本次通过分析北淝河入淮河口国控断面水环境趋势，以了解北淝河近年来水环境质量状况。北淝河入淮河口国控断面位于排污口下游约9公里处，断面水质数据见表3.2-1。

表3.2-1  北淝河入淮河口断面水质监测年均浓度值统计 单位：mg/L

| 月份 | 高锰酸盐 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |
| 2023年01月 | 5.30 | 14.50 | 0.12 | 0.04 |
| 2023年02月 | 5.70 | 19.00 | 0.17 | 0.05 |
| 2023年03月 | 6.70 | 28.50 | 0.05 | 0.12 |
| 2023年04月 | 7.10 | 33.00 | 0.05 | 0.08 |
| 2023年05月 | 6.60 | 23.20 | 0.13 | 0.16 |
| 2023年06月 | 5.00 | 17.80 | 0.22 | 0.10 |
| 2023年07月 | 5.80 | 14.50 | 0.23 | 0.12 |
| 2023年08月 | 5.30 | 17.00 | 0.14 | 0.18 |
| 2023年09月 | 5.10 | 14.20 | 0.13 | 0.11 |
| 2023年10月 | 7.20 | 24.50 | 0.20 | 0.12 |
| 2023年11月 | 4.00 | 16.00 | 0.32 | 0.18 |
| 2023年12月 | 4.40 | 13.00 | 0.16 | 0.12 |
| 2023年均值 | 5.70 | 19.60 | 0.16 | 0.12 |
| 2024年 |  |  |  |  |
| 2024年01月 | 7.20 | 26.00 | 0.12 | 0.14 |
| 2024年02月 | 5.70 | 16.50 | 0.36 | 0.13 |
| 2024年03月 | 6.40 | 20.00 | 1.51 | 0.16 |
| 2024年04月 | 5.60 | 16.50 | 0.14 | 0.07 |
| 2024年05月 | 5.00 | 10.50 | 0.12 | 0.13 |
| 2024年06月 | 3.80 | 15.80 | 0.16 | 0.12 |
| 2024年07月 | 6.00 | 15.30 | 0.19 | 0.11 |
| 2024年08月 | 5.40 | 15.50 | 0.44 | 0.06 |
| 2024年09月 | 5.40 | 18.20 | 0.11 | 0.18 |
| 2024年10月 | 7.30 | 25.20 | 0.08 | 0.09 |
| 2024年11月 | 6.00 | 19.00 | 0.10 | 0.09 |
| 2024年12月 | 5.00 | 15.80 | 0.26 | 0.08 |
| 2024年均值 | 5.70 | 17.90 | 0.30 | 0.11 |
| 2025年 |  |  |  |  |
| 2025年01月 | 5.00 | 12.20 | 0.22 | 0.07 |
| 2025年02月 | 4.90 | 20.00 | 0.16 | 0.08 |
| 2025年03月 | 5.40 | 19.50 | 0.06 | 0.08 |
| 2025年04月 | 5.20 | 18.00 | 0.06 | 0.09 |
| 2025年05月 | 4.40 | 16.00 | 0.06 | 0.05 |
| 2025年06月 | 4.60 | 21.80 | 0.02 | 0.06 |
| 2025年07月 | 6.40 | 18.00 | 0.02 | 0.17 |
| 2025年08月 | 4.60 | 20.00 | 0.04 | 0.06 |
| 2025年09月 | 4.60 | 15.50 | 0.30 | 0.11 |
| 2025年10月 | 5.90 | 19.00 | 0.32 | 0.19 |
| 2025年11月 | 5.70 | 17.50 | 0.40 | 0.08 |
| 均值 | 5.20 | 18.00 | 0.15 | 0.09 |
| Ⅳ类水质标准 | 10.00 | 30.00 | 1.50 | 0.30 |

由上表可见， 北淝河入淮河口断面地表水环境质量能够稳定达到地表水环境质量标准Ⅳ类标准要求。

- 3.2.2 地表水环境监测

本次环评引用《诚明化学（安徽）有限公司年产1.4万吨磷酸酯项目环境质量现状监测》检测报告中北淝河下段排污口处上下游地表水现状监测结果，同时针对所在区域水环境，委托安徽鑫程检测科技有限公司开展补充监测。

（1）监测断面设置

地表水环境监测主要监测pH、溶解氧、氨氮等水质指标，水质断面监测设置情况见表3.2.2-1及图3.2.2-1。

表3.2.2-1地表水监测断面一览表

| 监测对象 | 断面编号 | 水体名称 | 断面位置 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | W1 | 北淝河下段 | 北淝河下段排污口处上游500m | pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰引自《诚明化学（安徽）有限公司年产1.4万吨磷酸酯项目环境质量现状监测》检测报告，全盐量委托安徽鑫程检测科技有限公司监测 |
|  | W2 |  | 北淝河下段排污口处下游1500m | 引自《诚明化学（安徽）有限公司年产1.4万吨磷酸酯项目环境质量现状监测》检测报告 |
|  | W3 |  | 北淝河下段入淮河口上游100m |  |
|  | W4 |  | 北淝河下段排污口处下游1000m | 委托安徽鑫程检测科技有限公司监测 |
|  | W5 |  | 北淝河下段排污口处下游3000m |  |

（2）监测因子

表3.2.2-2监测因子一览表

| 监测对象 | 断面编号 | 水体名称 | 断面位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | W1 | 北淝河下段 | 北淝河下游排污口处上游500m | pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、氯离子、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰、全盐量 |
|  | W2 |  | 北淝河下游排污口处下游1500m | pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、氯离子、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰 |
|  | W3 |  | 北淝河下段入淮河口上游100m |  |
|  | W4 |  | 北淝河下段排污口处下游1000m | 全盐量 |
|  | W5 |  | 北淝河下段排污口处下游3000m |  |

（3）监测时间与频次

表3.2.2-3监测时间与频次一览表

| 监测对象 | 断面编号 | 水体名称 | 断面位置 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | W1 | 北淝河下段 | 北淝河下游排污口处上游500m | 2023/10/12-2023/10/14 2025/12/1-2025/12/3 | 连续监测3天，每天监测1次 |
|  | W2 |  | 北淝河下游排污口处下游1500m | 2023/10/12-2023/10/14 |  |
|  | W3 |  | 北淝河下段入淮河口上游100m |  |  |
|  | W4 |  | 北淝河下段排污口处下游1000m | 2025/12/1-2025/12/3 |  |
|  | W5 |  | 北淝河下段排污口处下游3000m |  |  |

图3.2.2-1地表水监测点位图

（4）评价方法

地表水环境质量现状评价采用单项标准指数法，其数学模式如下：

Sij=Cij/Co

式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—第i种污染物监测结果，mg/l；

Co—第i种污染物评价标准，mg/l。

DO的标准指数为：SDO,j=DOf−DOjDOf−DOs    DOj≥DOs

SDO,j=10−9DOjDOs  DOj＜DOs

DOf=468/（31.6+T）

式中：DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOj—实测溶解氧浓度，mg/L；

DOs—溶解氧的地面水水质标准，mg/L；

T—水温，℃。

pH的标准指数公式：

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0  pHj＞7.0

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd  pHj≤7.0

式中：SpH,j—pH值的单项标准指数；

pHj—j点pH值监测值；

pHsu—水质标准中pH值上限；

pHsd—水质标准中pH值下限。

当单项标准指数>1时，表示该水质参数所表征的污染物已不满足标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

（5）监测结果分析与评价

根据上述计算方法及评价标准，评价结果见表3.2.2-4、表3.2.2-5。

表3.2.2-4 区域地表水监测与评价结果--引用 单位：mg/L，pH除外

| 检测项目 | 项目 | 检测点位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 | W2 | W3 |
| pH（无量纲） | 监测值 | 7.300 | 7.400 | 7.200 |
|  | 最大污染指数 | 0.150 | 0.200 | 0.100 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 监测值 | 0.280 | 0.200 | 0.290 |
|  | 最大污染指数 | 0.933 | 0.667 | 0.967 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 监测值 | 1.420 | 1.380 | 1.440 |
|  | 最大污染指数 | 0.947 | 0.920 | 0.960 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 监测值 | 18 | 16 | 14 |
|  | 最大污染指数 | 0.600 | 0.533 | 0.467 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 监测值 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
|  | 最大污染指数 | 0.633 | 0.633 | 0.550 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 监测值 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
|  | 最大污染指数 | 0.060 | 0.080 | 0.060 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铜（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 锌（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 溶解氧（mg/L） | 监测值 | 8.61 | 8.11 | 8.44 |
|  | 最大污染指数 | 0.061 | 0.031 | 0.031 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 监测值 | 5.36 | 4.79 | 5.62 |
|  | 最大污染指数 | 0.536 | 0.479 | 0.562 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 六价铬（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 砷（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 汞（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 镉（mg/L） | 监测值 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 |
|  | 最大污染指数 | 0.220 | 0.300 | 0.380 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铅（mg/L） | 监测值 | 0.016 | 0.021 | 0.016 |
|  | 最大污染指数 | 0.320 | 0.420 | 0.320 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氰化物（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 挥发酚（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫化物（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 监测值 | 360 | 310 | 450 |
|  | 最大污染指数 | 0.018 | 0.016 | 0.023 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯离子（mg/L） | 监测值 | 141 | 245 | 192 |
|  | 最大污染指数 | 0.564 | 0.980 | 0.768 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫酸根离子（mg/L） | 监测值 | 132 | 224 | 143 |
|  | 最大污染指数 | 0.528 | 0.896 | 0.572 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硝酸盐（mg/L） | 监测值 | 0.527 | 0.488 | 0.443 |
|  | 最大污染指数 | 0.053 | 0.049 | 0.044 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氟化物（mg/L） | 监测值 | 0.918 | 0.941 | 0.969 |
|  | 最大污染指数 | 0.612 | 0.627 | 0.646 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铁（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 锰（mg/L） | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 最大污染指数 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

表3.2.2-5 区域地表水监测结果--实测 单位：mg/L

| 断面编号 | W1 | W4 | W5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全盐量 | 372 | 835 | 708 |
| 氯化物 | 189 | 178 | 230 |

由监测结果可知，监测期间，各断面监测因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

- 4 地表水环境影响预测与评价

- 4.1 预测模型及参数

- 4.1.1 预测内容

本次预测的入河排污口污水来自固镇经开区污水处理厂（一期~四期及南区），污水通过管道排入北淝河下段，因此预测的主要内容包括：

（1）正常工况下，污水处理达标排放对北淝河下段水质的影响程度和范围；

（2）事故工况下，污水事故排放对北淝河下段水质的影响程度和范围。

为客观地反映出污水处理厂实施后尾水对北淝河下段水质的变化程度，以尾水入北淝河下段为预测基点，且在预测范围内无其他污染源的排入和影响为条件，预测污水处理厂实施前后主要污染物对北淝河下段的贡献值变化。根据论证范围水域功能、水质现状、治污水平的可达性以及污水处理厂污染物排放特征等因素，结合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）基本项目，确定COD、氨氮、总磷、全盐量、氯离子作为水质预测时的污染物因子。

- 4.1.2 水质预测模型

为更好的分析入河排污口对水功能区水质影响，现对水质进行预测。

模型及参数选择：入河排污口入北淝河下段平均宽度为50m，平均水深2.5m，河水流速较慢，COD、氨氮、总磷污水入河口位置（初始断面）选择完全混合模型进行水质预测，汇入北淝河下段后水质变化情况采用一维稳态水质模型预测分析；全盐量、氯离子选择完全混合模型进行水质预测分析。

一维水质预测模型：

完全混合模型：

式中：C—污染物在河道中，经衰减后不同断面的浓度，mg/L；

C0—污染物排放浓度，mg/L；

k—污染物衰减系数，1/d；

x—距离，m；

u—平均流速，m/s；

Cp—污水排放浓度，mg/L；

Qp—污水排放流量，m³/s；

Ch—河水污染物浓度，mg/L；

Qh—河流上游来水流量，m³/s。

- 4.1.3 设计计算条件

（1）设计流量

根据现场调查及《安徽省固镇经济开发区入河排污口（金山湖）设置论证报告书》（报批版）资料，综合估算流域90%保证率最枯月流量：流量约为1.1m3/s，流速约为0.088m/s。

（2）综合衰减系数

污染物降解、沉降等物化过程，在河流水质模型中可通过污染物综合降解系数来反映。降解系数因河流流速、水质状况等有所差异。本项目北淝河下段污染物降解系数参照《淮河流域水资源保护规划》中的淮河干流地表水污染物降解系数：kcoD=0.105d-1，kNH3-N=0.112d-1，kTP=0.002-1：

（3）背景浓度

污染物背景浓度以排污口上游500m现状监测的结果为准，北淝河下段水质以汇入点上游500m现状监测的结果为准，具体结果如下：

表4.1-2 主要污染物背景浓度  单位：mg/L

| 河流名称 | COD | 氨氮 | 总磷 | 全盐量 | 氯离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北淝河下段 | 18 | 1.42 | 0.29 | 372 | 189 |

（4）计算工况组合

预测分为正常工况、非正常工况。

正常排放工况：污水经处理达标后排河。

非正常排放工况：指湿地对污染物无降解效果，入河水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准浓度计算。

（5）污染负荷分析

工程废水正常排放和非正常排放情况的水量水质如下：

表4.1-3  两种工况污染物排放浓度一览表

| 废水量（m3/d） | 排放工况 | 污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 排放浓度（mg/L） |
| 10000 | 正常工况 | COD | 50 |
|  |  | 氨氮 | 5 |
|  |  | 总磷 | 0.5 |
|  |  | 全盐量 | 1500 |
|  |  | 氯离子 | 600 |
|  | 非正常工况 | COD | 500 |
|  |  | 氨氮 | 45 |
|  |  | 总磷 | 5 |

- 4.2 预测结果

表4.2-1  不同情形下北淝河下游预测断面COD浓度预测结果 单位：mg/L

| 距离情形 | 本底浓度 | 0 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 9400 | 11750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情形1 | 18 | 21.05 | 21.02 | 20.90 | 20.76 | 20.47 | 18.48 | 17.89 |
| 情形2 | 18 | 74.16 | 74.05 | 73.65 | 73.14 | 72.14 | 65.13 | 63.05 |

表4.2-2  不同情形下北淝河下游预测断面NH3-N浓度预测结果 单位：mg/L

| 距离情形 | 本底浓度 | 0 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 9400 | 11750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情形1 | 1.42 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.55 | 1.50 |
| 情形2 | 1.42 | 5.56 | 5.55 | 5.52 | 5.48 | 5.41 | 4.88 | 4.73 |

表4.2-3  不同情形下北淝河下游预测断面TP浓度预测结果 单位：mg/L

| 距离情形 | 本底浓度 | 0 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 9400 | 11750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情形1 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 情形2 | 0.29 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |

表4.2-4  北淝河下游预测断面全盐量、氯离子浓度预测结果  单位：mg/L

| 预测因子 | 本底浓度 | 0 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 9400 | 11750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全盐量 | 372 | 622.19 | 622.19 | 622.19 | 622.19 | 622.19 | 622.19 | 622.19 |
| 氯离子 | 189 | 228.13 | 228.13 | 228.13 | 228.13 | 228.13 | 228.13 | 228.13 |

1）情形1（正常工况）

本项目污水经金山湖湿地处理后排入北淝河，在入河排污口处，主要污染物COD浓度由现状18mg/L，增加至21.05 mg/L，NH3-N浓度由现状1.42mg/L，增加至1.76 mg/L，TP浓度由现状0.29mg/L，增加至0.31 mg/L水质下降但仍为Ⅳ类水，并沿着水流方向距离的增加而衰减；全盐量浓度由现状372mg/L，增加至622.19mg/L，氯离子浓度由现状189mg/L，增加至228.13mg/L。至9400m国控断面处COD浓度降至18.48mg/L，NH3-N浓度降至1.55mg/L，TP浓度为0.31mg/L，仍为Ⅳ类水，全盐量浓度为622.19mg/L，氯离子浓度为228.13mg/L；至11750m河口闸处，COD浓度降至17.89mg/L，NH3-N浓度降至1.5mg/L，TP浓度为0.31mg/L，达到Ⅳ类水标准入淮河，全盐量浓度为622.19mg/L，氯离子浓度为228.13mg/L。由此可见，正常工况下北淝河（下游）水质受到排污口一定的影响，对淮河水质有一定影响。

2）情形2（事故工况）：由于污水厂运行故障，对污水中污染物无降解效果，尾水排入北淝河，在入河排污口处主要污染物COD浓度由现状18mg/L，增加为74.16 mg/L，NH3-N浓度由现状1.42mg/L，增加为5.56mg/L，TP浓度由现状0.29mg/L，增加为0.74mg/L，水质降为劣V类水，并沿着水流方向距离的增加而衰减。至9400m国控断面处COD浓度降至65.13 mg/L，NH3-N浓度降至4.88 mg/L，TP浓度为0.74mg/L，仍为劣V类水；至11750m沫河口闸处，COD浓度降至63.05mg/L，NH3-N浓度降至4.73 mg/L，TP浓度为0.74mg/L，仍为劣V类水。由此可见，事故工况下，北淝河（下游）水质受到排污口影响较大，对淮河水质影响较大。金山湖湿地要加强运行管理和应急防控，杜绝事故排放，保证金山湖正常运行。

根据预测论证结论，正常工况下，项目建成运行后对北淝河（下段）水功能区水质影响可接受。

但当在污水厂事故状态下排放时，排污口出水水质较差，超过水功能区水质管理目标，将对北淝河下段水质产生较大的不利影响。建议污水厂运行单位引起重视，做好事故发生时的应急措施，严禁未经处理的废污水外排。

- 5 废水防治措施及可行性论证

- 5.1 本项目废水

本项目污泥脱水滤液、滤池反冲洗水和生活污水等直接进入污水处理厂的污水处理系统中，不直接排放。

- 5.2 服务范围内污染源控制对策

固镇化工园区的生产污水及工业园区通勤人员的生活污水，服务面积398.63公顷，本次技改不涉及服务范围变化。

为了保证污水处理厂的处理效率，需要对污水源头进行严格控制与管理，以保证污水厂进水稳定，从而保证污水厂的运行效果。加强污水厂进水水质分析，及时掌握进水水质变化，从而能够及时妥善的采取相应的应对措施。

- 5.3 管网维护措施

- 为了保证污水处理工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防治泥沙沉积堵塞影响管道过水能力。

- 污水处理工程应同截流管网同步设计、同步施工、同步运行。

- 截流管网衔接应防止泄露，避免带来污染地下水和淘空地基等环境问题。

- 排污单位必须严格执行国家和地方有关排放标准，易燃易爆物严禁排入下水道。

- 5.4 污染事故的防治措施

污水处理厂的事故来源于进水水质突变、设备故障、检修或由于工艺运行参数改变使处理效果变差，其防治措施为：

- 为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配备有相应的设备。

- 选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

- 加强事故苗头监控，定期巡查、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

- 加强运行管理和进出水水质监测工作，配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测，未经处理达标的污水严禁外排。

- 污水处理厂内设置及污水截断装置及一座事故池，当出现水质不达标情形时，通过截断阀切断外排渠道，并将事故废水抽至事故池暂存。

- 5.5 厂内运行管理

在保证出水水质的条件下，为使污水处理厂高效运转，减少运行费用，提高能源利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。

（1）专业培训。污水处理厂投入运行之前，对操作人员的专业化培训和考核是必要的一环，也应作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。

（2）加强常规化验分析。常规化验分析是污水厂的重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用，做到达标排放。

（3）建立较先进的自动控制系统。先进的自动控制系统既是实现污水厂现代化管理的重要标志，也是提高操作水平，及时发现事故隐患的重要手段。同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。

（4）建立一个完整的管理机构和制订一套完善的管理措施。污水处理厂应建立一套以厂长责任制为主要内容的责权利清晰的管理体系。

- 5.6 安装在线监测系统

为确保本项目能正常运行，不发生事故排放或偷排，污水处理厂已在进水口、出水口安装自动在线监控装置，并与环保部门监测网络联接，使污水厂的运营处在环保部门实时监管范围内。

- 5.7 与可行技术参照表相符性分析

本项目废水类别为生活污水，执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，预处理技术采用粗格柵、 细格栅和平流沉砂池技术、调节，生化处理采用AAO技术（厌氧、缺氧、好氧），深度处理采用高效沉淀池、反硝化深床滤池和次氯酸钠接触消毒技术，符合《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）6.2污水处理中表4污水处理可行技术参照表要求，为污水处理可行技术。

- 6 环境管理与监测计划

- 6.1 环境管理要求

- 6.1.1 施工期环境管理要求

施工期间，本项目的环境管理工作拟由建设单位和施工单位共同承担。

- 建设单位环境管理职责

施工期间，建设单位应设专职环境管理人员，负责工程施工期（从工程施工开始至工程竣工验收期间）的环境保护工作。具体职责包括：统筹管理施工期间的环境保护工作；制定施工期环境管理方案与计划；监督、协调施工单位依照承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容开展和落实工作；处理施工期内环境污染事故和纠纷，并及时向上级部门汇报等。建设单位在与施工单位签署施工承包合同时，应将环境保护的条款包含在内，如施工机械设备、施工方法、施工进度安排、施工设备废气、噪声排放 控制措施、施工废水处理方式等。

- 施工单位环境管理职责

施工单位是承包合同中各项环境保护措施的执行者， 并要接受建设单位及有关环保管理部门的监督和管理。施工单位应设立环境保护管理机构，工程竣工并验收合格后撤消。其主要职责包括：

①在施工前，应按照建设单位制定的环境管理方案，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报建设单位环境管理部门，批准后方可以开工。

②施工期间的各项活动需依据承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容严格执行，尽量减轻施工期对环境的污染；

③定期向建设单位汇报承包合同中各项环保条款的执行情况，并负责环保措施的建设进度、建设质量、运行和检测情况。

- 施工期环境监理

为推进建设项目全过程环境管理，建议建设单位在项目施工阶段开展环境监理工作。

### 6.1.2 营运期环境管理要求

- 环境管理机构

运营期内拟建项目必须组织专职环保管理人员，建立专门的环境管理机构，根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理。环保管理人员管理具体职责包括：

①编制企业环境保护规划并组织实施；

②建立各种环境管理制度，并定期检查监督；

③建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度；

④领导并组织实施环境监测工作，建立监控档案；

⑤抓好环境保护教育和技术培训工作，提高员工素质；

⑥负责日常环境管理工作， 并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；

⑦制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作。

- 环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

①报告制度

定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、 污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，建立环保档案，便于政府环保部门和企业管理人员及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变必须向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。

②污染治理设施的管理制度

本项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理应落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件，同时要建立岗位责任制、操作规程和管理台账。企业应制定并逐步完善对各类生产和消防安全事故的环保处置预案、建设环保应急处置设施。报当地环保局备案，并定期组织演练。

③制定环保奖惩制度

对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者奖励，对违反操作规程、人为造成环保治理设施损坏、污染环境、能源和资源浪费者处以重罚。

④社会公开制度

向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。

⑤“三同时”制度

在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保各三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

### 6.1.3 排污许可管理要求

建设单位应按《排污许可管理办法（试行）》（2019修订）、《排污许可申请与核发技术规范 水处理》（HJ978-2018）确定的产排污环节、排放口、污染物及许可排放限值等要求，制定自行监测方案，并在排污许可管理信息平台申报；固镇经开区污水处理厂三期、四期已取得蚌埠市生态环境局核发的排污许可证，编号为：91340323MA2XJJCP7B，应按照排污许可证的规定排放污染物。

- 6.2 水污染物排放清单

企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及监测数据。本项目采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准及环境监测等，详见表6.2-1。

表6.2-1  水污染物排放清单

| 排放口 | 地理坐标 | 环保措施 | 废水量 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放总量（t/a） | 处理效率 | 排放标准限值（mg/m3） | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金山湖湿地入河排污口 | 经度：117°25'59.50" 纬度：33°1'13.65" | 1、针对有毒有害废水设置“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”预处理工艺，预处理后进入主体工艺处理后排放； 2、其他废水经改造后的“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”污水处理工艺处理后排放； 3、1万m3/d尾水由现状排至中水厂调整为排至金山湖湿地，剩余1.8万m3/d尾水排至中水厂（维持现状） | 28000 | COD | 50.00 | 182.50 | 90.00 % | 50 | 污水处理后经管网排入金山湖湿地，处理后排至北淝河 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  |  |  |  | BOD5 | 10.00 | 36.50 | 91.67% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 10.00 | 36.50 | 97.50% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 5.00 | 18.25 | 88.89% | 5（8） |  |  |
|  |  |  |  | TN | 0.50 | 1.825 | 90.00% | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | TP | 15.00 | 54.75 | 77.27% | 15 |  |  |

- 6.3 水环境监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 水处理（HJ 1083-2020）》相关要求，在生产运营期间对污染源及周边地表水环境质量开展监测。

- 6.3.1 污染源监测计划

（1）进水监测要求本项目属于城镇污水处理厂，进水监测点位、指标及频次详见表6.3-1。

表6.3-1  进水监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 进水总管 | 流量、 化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  | 总磷、总氮 | 日 |
| 注：进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。 |  |  |

（2）出水监测监测要求
出水监测点位、指标及频次详见表6.3-2。

表6.3-2  废水排放监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | 进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监测系统平台联网。 |
|  | 总氮、总磷 | 日 |  |
| 废水总排口 | 流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 自动监测 | —— |
|  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数 | 季度 |  |

- 6.3.2 环境质量监测计划

在污水处理厂入河排放口500米，排放口下游1000米、3000米开展监测，具体监测指标如下表。

表6.3-3  地表水环境质量影响监测指标及最低监测频次

| 目标环境 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 常规指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等 特征污染物a：重金属类、难降解的有机化合物、 余氯b等 | 每年丰、枯、平水各监测一次 |
| a 适用于接收和处理相关废水较多的情况，可根据接收的废水情况确定具体监测指标。 b 适用于采用含氯化学品对污水进行消毒的情况。 |  |  |

- 6.3.3 环境应急监测计划

应急监测计划包括事故的规模、事态发展的趋向、事故影响边界、气象条件、污染物浓度和流量及污染物质滞留区等。

水应急监测：厂区污水排口及纳污水体设置1~2个水质监测点，监测因子为废水量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮等，每2h测一次。

- 6.4 排污口设置及规范化管理

- 6.4.1 入河排污口设置方案

- 排污口名称：安徽固镇经济开发区入河排污口（金山湖）

（2）排污口类型：已建（现状）。

（3）污水分类：工业污水。

（4）排放方式：连续排放。

（5）入河方式：管道。

本项目排污口远离居民区，入河排污口位置无航运需求，入河方式符合排污口设置管理要求，排污口设置符合相关法律法规的规定及国务院行政主管部门规定条件，满足水功能区水质保护目标。入河排污口已于2022年1月20日取得蚌埠市生态环境局下发《关于准予设置安徽固镇经济开发区入河排污口（金山湖）行政许可决定书》。

### 6.4.2入河排污口设置规范化管理

本项目入河排污口规范化设置，符合河道管理部门要求，日常加强管理，完善突发事故应急处置，并与生态环境部门联网。加强水质监测，安装在线监测设备，并与生态部门联网。加强应急管理，防止水污染事故发生；为便于入河排污口的监督性管理，须在排污管道（厂区外、入河前）留出观察窗口，并按规定设置入河排污口标志牌）。

- 7 地表水环境影响评价结论

- 7.1 地表水环境质量现状

根据地表水实测数据可知，区域对应北淝河下段水质未出现超标情况，对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），可知北淝河下段水质满足Ⅳ类标准，满足管理目标——《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

- 7.2 地表水环境影响预测与评价

本项目属于环保治理工程类项目，污水处理规模为28000 m3/d。根据预测结果，COD、氨氮经过降解后，出水处可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求；在非正常工况下，污染物排放将短期内对区域地表水水质造成一定影响，因此应加强污水处理厂的管理，做好事故应急措施，确保出水处理达标后方能排放，严禁超标排放。

本项目实施后，区域水质将有明显的改善，对区域经济发展、环境生态改善均有积极的作用。

- 7.3 水污染防治措施

本项目有毒有害废水预处理采用“废水收集+混凝沉淀+多元催化氧化”工艺，污水处理主体工程技改工艺采用“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”工艺，能做到达标排放，对周边环境影响较小。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）6.2污水处理中表4污水处理可行技术参照表，本项目废水类别为生活污水，执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，采用的预处理、生化处理和深度处理技术均为可行技术参照表中列举的可行技术，本项目污水处理技术可行。

- 7.4 综合结论

通过对水污染分析、建设项目地表水环境影响现状调查与评价、地表水环境影响预测与评价及水污染物治理措施分析，建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度与监测计划，加强运营期的环境管理，确保废水治理设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，对环境影响较小。从环保角度讲，本项目可行。

### 附表1  废水类别、污染物及治理信息一览表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染物治理措施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理措施编号 | 污染治理措施名称 | 污染治理措施工艺 |  |  |  |
| 1 | 工业污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS | 北淝河下段 | 连续排放、流量稳定 | / | 污水处理系统 | 污水处理采用“粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—改良型A/A/O—二沉池—高效沉淀池—臭氧氧化—生物滤池—反硝化深床滤池—紫外消毒”工艺 | DW001 | 是 ### 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放 |

### 附表2  废水直接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受自然水体信息 |  | 受纳自然水体地处地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |
| 1 | DW001 | 固镇经济开发区入河排污口（金山湖） | 117°25′59.50″ | 33°1′13.65″ | 365 | 北淝河下段 | 连续排放、流量稳定 | ### / | 北淝河下段 | Ⅳ | 117°25′59.50″ | 33°1′13.65″ |

### 附表3  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 50 | 0.5 | 182.50 |
| 2 |  | BOD5 | 10 | 0.1 | 36.50 |
| 3 |  | SS | 10 | 0.1 | 36.50 |
| 4 |  | NH3-N | 5 | 0.05 | 18.25 |
| 5 |  | TP | 0.5 | 0.005 | 1.825 |
| 6 |  | TN | 15 | 0.15 | 54.75 |
| 7 |  | 石油类 | 1 | 0.01 | 3.65 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  | 0.5 | 182.50 |
|  |  | BOD5 |  | 0.1 | 36.50 |
|  |  | SS |  | 0.1 | 36.50 |
|  |  | NH3-N |  | 0.05 | 18.25 |
|  |  | TP |  | 0.005 | 1.825 |
|  |  | TN |  | 0.15 | 54.75 |
|  |  | 石油类 |  | 0.01 | 3.65 |

### 附表4  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型； 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口，涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其它 |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其它 |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其它 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其它 |  |  | 拟替代的污染源 | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其它 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其它 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其它 |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰、全盐量、氯离子 |  |  |  | 监测断面或点位个数（5）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流；长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | pH、氨氮、COD、BOD5、石油类、总磷、氨氮、铜、锌、溶解氧、高锰酸盐指数、六价铬、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸根离子、硝酸盐、氟化物、铁、锰、全盐量、氯离子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口；Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类；近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类；规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标； 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标；对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价； 水环境质量回顾评价； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  | 达标区；不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流；长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （COD、氨氮、全盐量、氯化物） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季；设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后； 正常工况；非正常工况； 污染控制和减缓措施方案； 区域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他；导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区域水环境质量改善目标；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求； 水环境控制单元或断面水质达标； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求； 满足区域水环境质量改善目标要求； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | COD |  |  | 182.50 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 36.50 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | SS |  |  | 36.50 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 18.25 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | TP |  |  | 1.825 |  |  |  | 0.5 |  |
|  |  | TN |  |  | 54.75 |  |  |  | 15 |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其它（）m3/s；生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其它（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 | 项目 |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （3） |  |  |  | （本项目出水口） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷） |  |  |  | （流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√，“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

表1建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.244 | / | 0 | 0.019 | 0 | 0.263 | +0.019 |  |
|  | 硫化氢 | 0.037 | / | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0405 | +0.0035 |  |
| 废水（外排量） | COD | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 182.5 | +182.5 |  |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 36.5 | +36.5 |  |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 | +1.825 |  |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 54.75 | +54.75 |  |
| 危险废物 | 污泥 | 1080.4 | / | 0 | 0 | 0 | 1080.4 | 0.000 |  |
|  | 废试剂瓶 | 0.67 | / | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.000 |  |
|  | 检验废液 | 1.64 | / | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.000 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.750 | / | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0.000 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1：项目地理位置图

安徽固镇经济开发区污水处理厂三四期（化工污水）提标改造项目

附图2：规划用地符合性图件

附图3：生态保护红线位置关系图

附图4：固镇经开区污水处理厂三、四期工程改造后平面布置图

附图5：分区防渗示意图

附图6：环境防护距离示意图

100m

附图7：环境保护目标图

500m

200m

### 附图8：废气收集管线图

### 附图9：雨水污水管线图